Leistungsbeschreibung		

			
			
		Projekt:		Minimax			

			

					
					
		LV:		Minimax			

			
		Auftraggeber:		..			

			
		Auftragnehmer:					

		Vergabe		

			
	Vergabeart:				
					
	Angebotsdatum:		07.05.2019		
					
	Eröffnungstermin:		07.04.2019 10:35		
					
	Ende der Zuschlagsfrist:				
					
	Ort der Abgabe:				
					
	Ausführungszeit:		von:  bis: 		
					
	Auftrag:		Nr.:, Datum:		
					
	Abnahme:		Art:, Datum:		
					
	Gewährleistung:		Dauer: 0 , Ende:		
					
	Bürgschaft:				
					
		Auftraggeber		

			
	..		
			
	,  		

			
	Vergabenummer:		0		
					
	Bankverbindung:				
					
	Details:		DV-Nummer: .		
					
		Auftragnehmer		

			

	,  		

			
	Vergabenummer:		0		
					
	Bieternummer:				
					
	Bankverbindung:				
					
	Details:		DV-Nummer: 0		

		
06.05.2020		Seite 2		

	Inhaltsverzeichnis				

		
.	09. Löschwassersysteme	118			
..	09.01 Löschwasserleitung nass/trocken mit direktem Anschluss an das Trinkwassernetz	116			
..	09.10 Löschwasserleitung nass/ trocken mit direktem Anschluss an das Trinkwassernetz über Füll- und Entleerungsstation, DIN 1988-600	116			
					
..	09.21 Löschwasserleitung nass mit indirektem Anschluss an das Trinkwassernetz über einen offenen Vorlagebehälter (hygienische Trennung) und einer Druckerhöhungsanlage, DIN 1988-500 und DIN 1988-600	116			
					
..	09.33 Löschwasserleitung nass mit indirektem Anschluss an das Trinkwassernetz über einen offenen Vorlagebehälter (hygienische Trennung) und einer Druckerhöhungsanlage, DIN 1988-500 und DIN 1988-600	116			
					
..	09.62 Löschwasserleitung trocken mit indirektem Anschluss an das Trinkwasser- oder Nichttrinkwassernetz und einer Druckerhöhungsanlage	116			
					
.	10. Feuerlöschcontainer	118			
.	11. Wasserlöschanlagen mit offenen Düsen	118			
..	11.02 Wasserlöschanlage für Brandlast bis 10 m²	116			
..	11.04 Wasserlöschanlage für Brandlast bis 20 m²	116			
..	11.06 Wasserlöschanlage für Brandlast bis 50 m²	116			
..	11.08 Steinfänger DN ....	116			
..	11.08 Spüleinrichtung DN 20	116			
.	12. Feuerlösch-Schlauchanschlusseinrichtungen (Wandhydranten) in Standardausführung	118			
					
..	12.06 maximat Einbauschrank Modell E 01010	116			
..	12.08 maximat Wandschrank Modell S 01020	116			
..	12.10 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 02020	116			
..	12.12 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 02030	116			
..	12.14 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 02050	116			
..	12.16 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 02060	116			
..	12.18 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 03020	116			
..	12.20 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 03030	116			
..	12.22 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 03060	116			
..	12.24 maximat Einbauschrank Modell E 04010	116			
..	12.26 maximat Einbauschrank Modell E 04010 Typ S	116			
..	12.27 maximat Einbauschrank Modell E 04010 Typ S	116			
..	12.28 maximat Wandschrank Modell S 04020	116			
..	12.31 maximat Wandschrank Modell S 04020 Typ S	116			
..	12.32 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 05010	116			
..	12.34 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 05010 Typ S	116			
..	12.36 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 05020	116			
..	12.38 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 05020 Typ S	116			
..	12.40 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 05090	116			
..	12.42 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 05100	116			
..	12.44 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 06010	116			
..	12.46 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 06010 Typ S	116			
..	12.48 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 06020	116			
..	12.50 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 06020 Typ S	116			
..	12.52 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 06090	116			
..	12.54 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 06100	116			
.	13. Feuerlösch-Schlauchanschlusseinrichtungen (Wandhydranten) in Sonderausführung	118			
					
..	13.02 maximat Wandhydrantenschrank Modell EPM 04020	116			
..	13.04 maximat Wandhydrantenschrank Modell EPM 06020	116			
..	13.06 maximat Wandhydrantenschrank Standmodell mit Vollverkleidung EP 04020	116			

			
06.05.2020		Seite 3			

..	13.08 maximat Wandhydrantenschrank Standmodell mit Vollverkleidung EP 06020 	116			
..	13.10 maximat Schaum-/Wasserhydrant Modell SH 60 mit SE 2	116			
..	13.12 maximat Schaum-/Wasserhydrant Modell SH 60 mit M 2	116			
..	13.14 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell Hannover 1 BF 4561	116			
..	13.16 maximat Kombinations-Wandschrank Modell Hannover 1 BF 4562	116			
..	13.18 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell Hannover 2 BF 4563	116			
..	13.20 maximat Kombinations-Wandschrank Modell Hannover 2 BF 4564	116			
..	13.22 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 04030 Typ F	116			
..	13.24 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 04040 Typ F	116			
..	13.26 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 05030 Typ F	116			
..	13.28 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 05040 Typ F	116			
..	13.30 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 06030 Typ F	116			
..	13.32 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 06040 Typ F	116			
..	13.34 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 05110 Typ F	116			
..	13.36 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 05120 Typ F	116			
..	13.38 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 06110 Typ F	116			
..	13.40 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 06120 Typ F	116			
..	13.42 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 05130 Typ F	116			
..	13.44 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 05140 Typ F	116			
..	13.46 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 06130 Typ F	116			
..	13.48 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 06140 Typ F	116			
..	13.50 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 10050 FT GR LACK	116			
..	13.52 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 10060 FT GR LACK	116			
..	13.54 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 10050 AT GR	116			
..	13.56 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 10060 AT GR	116			
..	13.58 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 10050 VAT GR	116			
..	13.60 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 10060 VAT GR	116			
.	14. Einspeiseeinrichtungen und Entnahmeeinrichtungen	118			
..	14.04 maximat Einbauschrank Modell E 07010	116			
..	14.06 maximat Wandschrank Modell S 07020	116			
..	14.08 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 08050	116			
..	14.10 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 08060	116			
..	14.12 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 09020	116			
..	14.14 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 09030	116			
..	14.16 maximat Einbauschrank Modell E 10010	116			
..	14.18 maximat Wandschrank Modell S 10020	116			
..	14.20 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 09050	116			
..	14.22 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 09060	116			
.	15. Überflur- und Unterflurhydranten	118			

			
06.05.2020		Seite 4			

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

.			
	09. Löschwassersysteme		

			

..	09.01 Löschwasserleitung nass/trocken mit direktem Anschluss an das Trinkwassernetz		
		
...	09.02 Versorgungszentrale FMZ 5000 mod S

			
			
	Füll- und Entleerungsstation maximat DN 50 FuE 1/DN 80 FuE 1
DVGW zertifiziert

Anlage mit Füll- und Entleerungsstation für Löschwasserleitung „nass/
trocken, maximat DN 50/DN 80 FuE 1 DIN 14463-1 und DIN 1988-6/DIN 14462,
mit DIN-DVGW-Prüfzeichen, geprüft durch das Prüflaboratorium des VdS
(Verband der Sachversicherer) in Köln, hydraulisch/mechanische Einrichtung

bestehend aus:
1 pneumatisch betätigte Absperrklappe PN 16
mit den erforderlichen Anbauteilen gemäß DIN 14463-1
Entleerungsventil DN15

1 Rückflussverhinderer DN 50/2"
mit Druckanzeigemanometer

2 Absperrschieber DN 50/2/DN 80/3 (DVGW)

1 Schalt- und Versorgungszentrale FMZ 5000 mod S
mit 6 Meldergruppen für jede Art von Grenzwertmeldern, hiervon 4 für
unverzögerte Branderkennung, 3 Steuergruppen, Sammel- und Einzel-LEDs
(rot/gelb) und 8 Open Collector Ausgänge zur Schaltung von Relais.

Die Zentrale ist erweiterbar durch je ein Funktionsmodul:
- Feuerwehrperipherie für die Feuerwehr
- Kommunikation zur Datenübertragung
- Funkentest zum Funkenmeldertest

Enthaltenes Zubehör:
Batterien für 60 Stunden Betriebshaltung, inkl. Schloss und Riemen für
Sicherung des Betriebszustandes aller Absperrorgane.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.03 Kompressor Classic 210-50 W

			
			
	Sollte bauseits keine Druckluftversorgung vorhanden sein, bieten wir
alternativ folgenden Kompressor an:

1 Kompressor 1,5 kW; Classic 210-50 W
zur Druckluftversorgungsanlage der Füll- und Entleerungsstation, inkl. Zubehör
bestehend aus:
1 Behälter 50 l
1 Kondensatablasshahn
1 Kompressoraggregat 136 l/min - 230 V - 10 bar, ölgefüllt, mit Motorklemmkasten
1 Druckminderventil mit Abscheider und Manometer
Zubehör: Montagesatz

Technische Daten
Stahlbehälter: kunststoffbeschichtet, außen lackiert RAL 1032

		
		
06.05.2020		Seite 5		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Behältervolumen: 50 l
zul. Betriebsdruck: 11 bar

Kompressoraggregat
Luftmenge bei 6 bar: 136 l/min
Ansaugvolumen: 210 l/min
Versorgungsspannung: 230 V/50 Hz
Motordrehzahl: 3000 1/min
Motorleistung: 1,5 kW
Schutzart:IP 44
Druckschalter: Einschaltdruck 8,8 bar
Ausschaltdruck 10 bar
Sicherheitsventil: eingestellt auf 10,5 bar
voll geöffnet bei 11,0 bar
Druckluftanschluss: G1/2

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.03 maximat FuE 1 DN 50

			
			
	Sollte bauseits keine Druckluftversorgung vorhanden sein, bieten wir
alternativ folgenden Kompressor an:

1 Kompressor 1,5 kW; Classic 210-50 W
zur Druckluftversorgungsanlage der Füll- und Entleerungsstation, inkl. Zubehör
bestehend aus:
1 Behälter 50 l
1 Kondensatablasshahn
1 Kompressoraggregat 136 l/min - 230 V - 10 bar, ölgefüllt, mit Motorklemmkasten
1 Druckminderventil mit Abscheider und Manometer
Zubehör: Montagesatz

Technische Daten
Stahlbehälter: kunststoffbeschichtet, außen lackiert RAL 1032
Behältervolumen: 50 l
zul. Betriebsdruck: 11 bar

Kompressoraggregat
Luftmenge bei 6 bar: 136 l/min
Ansaugvolumen: 210 l/min
Versorgungsspannung: 230 V/50 Hz
Motordrehzahl: 3000 1/min
Motorleistung: 1,5 kW
Schutzart:IP 44
Druckschalter: Einschaltdruck 8,8 bar
Ausschaltdruck 10 bar
Sicherheitsventil: eingestellt auf 10,5 bar
voll geöffnet bei 11,0 bar
Druckluftanschluss: G1/2

			

06.05.2020		Seite 6		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

			

			............	............ Euro		

...	09.03 maximat FuE 1 DN 80

			
			
	Sollte bauseits keine Druckluftversorgung vorhanden sein, bieten wir
alternativ folgenden Kompressor an:

1 Kompressor 1,5 kW; Classic 210-50 W
zur Druckluftversorgungsanlage der Füll- und Entleerungsstation, inkl. Zubehör
bestehend aus:
1 Behälter 50 l
1 Kondensatablasshahn
1 Kompressoraggregat 136 l/min - 230 V - 10 bar, ölgefüllt, mit Motorklemmkasten
1 Druckminderventil mit Abscheider und Manometer
Zubehör: Montagesatz

Technische Daten
Stahlbehälter: kunststoffbeschichtet, außen lackiert RAL 1032
Behältervolumen: 50 l
zul. Betriebsdruck: 11 bar

Kompressoraggregat
Luftmenge bei 6 bar: 136 l/min
Ansaugvolumen: 210 l/min
Versorgungsspannung: 230 V/50 Hz
Motordrehzahl: 3000 1/min
Motorleistung: 1,5 kW
Schutzart:IP 44
Druckschalter: Einschaltdruck 8,8 bar
Ausschaltdruck 10 bar
Sicherheitsventil: eingestellt auf 10,5 bar
voll geöffnet bei 11,0 bar
Druckluftanschluss: G1/2

			
			
		0,000 	............	............ Euro		
				
...	09.04 Steinfänger DN .... maximat Y333P
(Trinkwassergeeignet)

			
			
	Hinweis: Ablauf zur Entwässerung mit offenem Trichter mindestens DN 100 (Bodenablauf).

Steinfänger DN ....
(Trinkwassergeeignet)

Im Anschluss an die Trinkwasser-Versorgung, z.B. vor einer Speiseeinrichtung
oder Füll- und Entleerungsstationen, sind trinkwassergeeignete Steinfänger
einzusetzen.

Technische Daten
Feinsieb Maschenweite: nach DIN 1988-600
Nenndruck: PN16
Gehäuse: Grauguss, EN-GJL-250 (DIN EN 1563)

		
		
06.05.2020		Seite 7		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Oberfläche: Kunststoffbeschichtung RAL 5017, verkehrsblau
Einbaulage: waagerecht

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.04 maximat ÜWA-FMZ-M20x1,5, Anschluss 2

			
			
	Endschalter ÜWA-FMZ-M20x1,5
zur Montage am Schlauchanschlussventil C, inkl. Befestigungskonsole
und Steuerscheibe, Ausführung 4-Draht-Technik, mit 100 % Drahtbruch- und
Kurzschlussüberwachung.

Technische Daten
Typ: Bi-SU1ZW LEDF
Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt, rot
Vorschriften: IEC 60 947-5-1
Anschluss: max. 2 x 1,5 mm, 2 pro Klemme,
empfohlen:MX-Brandmeldekabel

Kontakte: 1 Öffner, Feinsilber
Umgebungstemperatur: -30 °C bis +80 °C
Schutzart: IP 67
Nennbetriebsstrom: lastabhängig, abgestimmt
auf die MINIMAX - Überwachungssysteme

			
		0,000 	............	............ Euro		
				
...	09.04 maximat ÜWA-FMZ-M20x1,5, Anschluss 1

			
			
	Endschalter ÜWA-FMZ-M20x1,5
zur Montage am Schlauchanschlussventil C, inkl. Befestigungskonsole
und Steuerscheibe, Ausführung 4-Draht-Technik, mit 100 % Drahtbruch- und
Kurzschlussüberwachung.

Technische Daten
Typ: Bi-SU1ZW LEDF
Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt, rot
Vorschriften: IEC 60 947-5-1
Anschluss: max. 2 x 1,5 mm, 2 pro Klemme,
empfohlen:MX-Brandmeldekabel

Kontakte: 1 Öffner, Feinsilber
Umgebungstemperatur: -30 °C bis +80 °C
Schutzart: IP 67
Nennbetriebsstrom: lastabhängig, abgestimmt
auf die MINIMAX - Überwachungssysteme

			
			
		0,000 	............	............ Euro		
				
...	09.04 maximat Türkontakt ÜWA-FMZ-M20x1,5

			
			
	für die Überwachung unbefugten Öffnens der Wandhydrantentür

Hinweis: Die Halterung für den Türkontakt muss bei der Konfiguration des
Wandhydrantenschrankes berücksichtigt werden

			
		0,000 St	............	............ Euro		

		
06.05.2020		Seite 8		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

					

...	09.04 Hinweisschild äWasser kommt nach max. 60 Sekunden"

			

	Folie selbstklebend

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.04 maximat Fernanzeigegerät FAG - FuE1

			
			
	Fernanzeigegerät für Füll- und Entleerungstationen
zum Anschluss an die elektronische maximat Schalt- und Versorgungszentrale
FMZ 5000 mod S. Kunststoffgehäuse mit Kabeleinführung.
Maße: (LxBxH) 200 x 120 x 80 mm. Mit einem elektronischen Warntongeber.
Über einen Druckschalter ist der Warntongeber auszuschalten.
Anzeigen: Alarm (Feuer), Störung, Anlage ausgelöst, Hupe aus

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.05 GFK Auffangbehälter für Füll- und Entleerungsstationen

			
			
	zur sicheren Ableitung von Entleerungswasser,
Ablaufanschluss für KG Rohr DN100,
Maße: (BxHxT) ca. 550 x 350 x 350 mm

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.05 maximat EV10-1/2"

			
			
	Automatisch-hydraulische Entleerung
EV10-1/2" für Tiefpunkte in Löschwasserleitungen „nass/trocken, angeordnet
über einem gesicherten Ablauf, bestehend aus: automatisch-hydraulischem
Entleerungsventil 0,10 MPa, als Restwasserentleerung für Armaturen und nicht
selbstständig entleerbare Wasserleitungsstücke, einem vorgesetzten Kugelhahn
und Schmutzfänger, die Restwasserentleerung öffnet sich automatisch nach
Unterschreiten einer Restwassersäule von 10 m.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.05 maximat BEL 2200

			
			
	Be- und Entlüftungsventil
Be- und Entlüftungsventil DIN 14463-3 zum Einbau in Löschwasserleitungen
ätrocken und änass/trocken DIN 1988-6 und DIN 14462.
Ausführung nach DIN 14463-3, selbsttätig, ohne ständige Entlüftung,
senkrechter Einbau. Eingang R 2, Ausgang Überlauf R 1 ¼

Beschreibung:
Während der Flutungsphase der Steigleitung kann die Luft über
das Ventil abströmen. Bei vollständig gefluteter Löschwasserleitung
wird die Entlüftung beendet indem sich die Schwimmerkugel
selbständig gegen die Gummidichtung drückt. Eine Kontrollschraube
oben ermöglicht nach Aufdrehen eine Überprüfung ob Druck
in der Leitung ansteht, bzw. ob die Entlüftung optimal erfolgt ist.

		
		
06.05.2020		Seite 9		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Belüftung: Die Kugel senkt sich und Luft strömt von oben über
das Ventil in die Leitung.

Werkstoffe
Gehäuse: CuZn39Pb3
Kugel: geschäumte Voll-Kunststoffkugel, extrem druckfest, schwimmend
Kugelabdichtung: Gummi EPDM KTW W 270
Gewicht: 1300 g
Entlüftungsmenge: 2200 l/min

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.06 Schrank BEV 07040 / 07030 RAL 3000

			
			
	Minimax-Wandschrank Modell für Be- und Entlüftungventile
DN 50 an Löschwasserleitungen nass/trocken oder trocken, Schrank und Tür
aus verzinktem Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt. Gehäuse allseitig
abgekantet. Tür doppelt abgekantet, bündig in den Rahmen einschlagend,
um mindestens 170° öffnend, mit verdeckt liegenden Scharnieren angeschlagen,
auswechselbar. Mit Feuerwehrschloss DIN 14 925, mit Einreiberverschluss,
vertieft liegend. Wasseranschlussöffnung von unten und oben, mittig Ø 72 mm.
Ausgelegt für Rohrbe- und Entlüfter BEV DN 50.

			
		0,000 	............	............ Euro		
				
...	09.06 Schrank BEV 07040 / 07030 V2A

			
			
	Minimax-Wandschrank Modell für Be- und Entlüftungventile
DN 50 an Löschwasserleitungen nass/trocken oder trocken, Schrank und Tür
aus verzinktem Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt. Gehäuse allseitig
abgekantet. Tür doppelt abgekantet, bündig in den Rahmen einschlagend,
um mindestens 170° öffnend, mit verdeckt liegenden Scharnieren angeschlagen,
auswechselbar. Mit Feuerwehrschloss DIN 14 925, mit Einreiberverschluss,
vertieft liegend. Wasseranschlussöffnung von unten und oben, mittig Ø 72 mm.
Ausgelegt für Rohrbe- und Entlüfter BEV DN 50.

			
			
		0,000 	............	............ Euro		
				
...	09.06 maximat SPE DN 20, 24 V DC

			
			
	Spüleinrichtung DN 20
Vollstromabsperrventil, nach DIN EN 13828, entsprechend den
trinkwasserhygienischen Anforderungen gem. DVGW W 570,
komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, frei
von Messing im mediumberührten Bereich, mit wartungsfreier
Spindelabdichtung, nach oben herausnehmbarem Innenoberteil
‚Top Entry, bestehend aus EPDM Dichtungskörper mit drehbar
gelagertem Rotguss-Schließkörper, totraumfrei, 90° drehbar,
mit DIN-/DVGW- und Schallschutzzulassung, Nenndruck PN 16 und
Stellantrieb, für Regler mit schaltendem Ausgang (2-Punkt oder
3-Punkt-Steuerung), Speisespannung 24 V AC, Laufzeit 90° in 30 sek.,
mit Synchronmotor und wartungsfreiem Getriebe, elektronische
Endlagenerkennung und Motorabschaltung mittels Zeitschalter im
Gerät, mit selbstzentrierendem Achsadapter und festem Flansch zur
Montage auf das Ventil, Anschlusskabel 1,2 m, 3 x 0,75 mm²,
beidseitig mit Außengewinde zum universellen Anschluss von
Verschraubungen für Kupfer-, Stahl-, Edelstahl- und Mehrschichtverbundrohr,
DN 20 (1) Ansteuerung aus Schaltschrank maximat MX 1 ……

		
		
06.05.2020		Seite 10		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

			

		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.06 maximat TWAS DN50 pneumatisch

			
			
	Trinkwasserabschottung pneumatisch
mit DVGW-Anerkennung: NW-6201B07020 und VdS Anerkennung: G4040011,
Absperrklappe in Zwischenflansch-Ausführung DN50 oder DN80,
Baulänge nach DIN 3203/3 K1, Nenndruck PN 16 komplett, Steuerdruck 4 bar,
pneumatischer Antrieb, optische Stellungsanzeige,
Flanschbild nach DIN 3337/ISO5211

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.06 maximat TWAS DN80 pneumatisch

			
			
	Trinkwasserabschottung pneumatisch
mit DVGW-Anerkennung: NW-6201B07020 und VdS Anerkennung: G4040011,
Absperrklappe in Zwischenflansch-Ausführung DN50 oder DN80,
Baulänge nach DIN 3203/3 K1, Nenndruck PN 16 komplett, Steuerdruck 4 bar,
pneumatischer Antrieb, optische Stellungsanzeige,
Flanschbild nach DIN 3337/ISO5211

			
			
		0,000 	............	............ Euro		
				
...	09.07 Maximat Hebeanlage Unolift 270

			
			
	DVGW zertifiziert

Anlage mit Füll- und Entleerungsstation für Löschwasserleitung „nass/
trocken, maximat DN 50 / DN 80 FuE 1 DIN 14463-1 und DIN 1988-6/DIN 14462,
mit DIN-DVGW-Prüfzeichen geprüft durch das Prüflaboratorium des VdS;
(Verband der Sachversicherer) in Köln, hydraulisch/mechanische Einrichtung
bestehend aus:
1 pneumatisch betätigte Absperrklappe PN 16
mit den erforderlichen Anbauteilen gemäß DIN 14463-1
Entleerungsventil DN 15

1 Rückflussverhinderer DN 50/2 / DN 80/3
mit Druckanzeigemanometer

2 Absperrschieber DN 50/2 / DN 80/3 (DVGW)

1 Schalt- und Versorgungszentrale FMZ 5000 mod S mit
mit 6 Meldergruppen für jede Art von Grenzwertmeldern, hiervon 4 für
unverzögerte Branderkennung, 3 Steuergruppen, Sammel- und Einzel-LEDs
(rot/gelb) und 8 Open Collector Ausgänge zur Schaltung von Relais.

Die Zentrale ist erweiterbar durch je ein Funktionsmodul:
- Feuerwehrperipherie für die Feuerwehr
- Kommunikation zur Datenübertragung
- Funkentest zum Funkenmeldertest

Enthaltenes Zubehör:
Batterien für 60 Stunden Betriebshaltung, inkl. Schloss und Riemen für
Sicherung des Betriebszustandes aller Absperrorgane
Sollte bauseits keine Druckluftversorgung vorhanden sein, bieten wir
alternativ folgenden Kompressor an:		

		
06.05.2020		Seite 11		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	
1 Kompressor 1,5 kW; Classic 210-50 W
zur Druckluftversorgungsanlage der Füll- und Entleerungsstation, inkl. Zubehör
bestehend aus:
1 Behälter 50 l
1 Kondensatablasshahn
1 Kompressoraggregat 136 l/min - 230 V - 10 bar, ölgefüllt, mit Motorklemmkasten
1 Druckminderventil mit Abscheider und Manometer
Zubehör: Montagesatz

Technische Daten
Stahlbehälter: kunststoffbeschichtet, außen lackiert RAL 1032
Behältervolumen: 50 l
zul. Betriebsdruck: 11 bar

Kompressoraggregat
Luftmenge bei 6 bar: 136 l/min
Ansaugvolumen: 210 l/min
Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz
Motordrehzahl: 3000 1/min
Motorleistung: 1,5 kW
Schutzart:IP 44
Druckschalter: Einschaltdruck 8,8 bar
Ausschaltdruck 10 bar
Sicherheitsventil: eingestellt auf 10,5 bar
voll geöffnet bei 11,0 bar
Druckluftanschluss: G1/2

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.07 Maximat LWT-Pult

			
			
	Aufbewahrungsbox mit klappbarem Deckel für das LWT Kontrollbuch,
sonstige Unterlagen sowie Kleinteile für die Wandmontage.
Der Deckel ist als Schreibunterlage verwendbar.
Gehäuse aus 1,5 mm Stahlblech ist außen und innen grundiert und
lackiert in RAL 3000, Abmessungen: (BxLxH) 510 x 420 x 200 mm

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.07 Rohrnetzberechnung pauschal

			
			
	nach Zusendung des Rohrtrassenplanes und gültiger 
Isometrie.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.08 Kontrollbuch LWT

			
			
	Kontrollbuch für Inbetriebnahme und Dokumentation der
Füll- und Entleerungsstation, nach bvfa (Bundesverband Technischer
Brandschutz e. V. Fachgruppe Löschwassertechnik), inkl. der technischen
Dokumentation der Anlage

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.08 Inbetriebnahme der kompletten Löschwasseranlage

			

		
06.05.2020		Seite 12		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

			
			
	durch einen Minimax-Sachkundigen, einschließlich Erstellen eines
Abnahmeprotokolls und Anlegen eines Prüfbuches für die Inbetriebnahme
gemäß DIN 14462/2007-1. Einen Wartungsvertrag für die jährliche
Instandhaltung bieten wir auf Anfrage gerne an.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.08 Sachverständigen-Abnahme LWT „nass/trocken

			
			
	durch einen Minimax-Sachkundigen, einschließlich Erstellen eines
Abnahmeprotokolls und Anlegen eines Prüfbuches für die Inbetriebnahme
gemäß DIN 14462/2007-1. Einen Wartungsvertrag für die jährliche
Instandhaltung bieten wir auf Anfrage gerne an.

			
			
		0,000 	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	09.10 Löschwasserleitung nass/ trocken mit direktem Anschluss an das Trinkwassernetz über Füll- und Entleerungsstation, DIN 1988-600		

...	09.10 maximat Druckerhöhungsanlage MX1-..........

			
			
	Druckerhöhungsanlage MX 1-...............
maximat Löschwasser-Pumpenaggregat nach DIN 14462
Löschwasser-Druckerhöhungsanlage
in Kompaktbauweise, betriebsfertig verrohrt mit druckseitigem Rohrbalken und verdrahtet 

bestehend aus:
1 vertikalen, normalsaugenden, mehrstufigen Hochdruck-Kreiselpumpe
mit servicefreundlicher Cartridge-Gleitringdichtung und angeflanschtem
IEC-Normmotor mit der Wirkungsgrad-Klasse IE3.

1 Rückflussverhinderer, Absperrarmatur und Gummikompensator
mit DVGW-Zulassung auf der Druckseite

1 Satz Laufräder, Zwischenkammern, Pumpen-Mantel
aus Cr-Ni-Stahl 1.4301, Edelstahlrohrverteiler aus 1.4571

1 Kopf- und Fußstück
aus Grauguss EN-GJL-200 (GG-20)

1 Schaltschrank

		
		
06.05.2020		Seite 13		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	einschließlich aller Steuerorgane:
- H-A-Schalter
- Bereitschaftsleuchte grün
- Hauptschalter
- Motorschutzrelais mit Vorsicherung
- Sicherungsabgang 6A für Steuerzentrale Füll- und Entleerungsstation
- automatischer Testlauf (alle 24 h)
- Meldeleuchten:
- Bereitschaft (grün)
- Störung (rot) mit Reset-Taste
- potentialfreie Meldungen:
- Betrieb Motor
- Störung Motor
- Wassermangel
- Sammelstörung
- Überlauf Behälter
- Hauptschalter ein
- Steuersicherung ein
- Anschlussklemmen für:
- Druckschalter für Druckhaltung
- Kontaktgeber Wassermangel
- Kontaktgeber Überlauf
- Kontaktgeber Betriebspumpe
- Kontaktgeber Füllpumpe

Anspruch des Motorschutzrelais führt ausschließlich zur Meldung „Störung Motor.

Fördermedium: Wasser
Medientemperatur:ca. 20 °C
Anschlussart:mittelbar/unmittelbar
Vordruck:0 bar
Max. Betriebsdruck:16 bar
Förderstrom:......... m3/h
Förderhöhe:......... m
Null-Förderhöhe:......... m
Netzspannung: 3 x 400 V/N/PE, 50 Hz
Motornennleistung:......... kW
Einschaltart:Direkt/Sterndreieck (ab 5,5 kW)
Motornennstrom:......... A
Sauganschluss:......... DN, PN 16
Druckanschluss:......... DN, PN 16

Schaltschrank an der Pumpe montiert/Schaltschrank ab 5,5 kW 
als Baugruppe zur Wandmontage mit 5 m Kabel,
Maße Schaltschrank (B x H x T): 600 X 600 X 210 mm, 
können je nach Pumpentyp abweichen.

1 Membrandruckbehälter

		
		
06.05.2020		Seite 14		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	12 l, PN 16, mit hydraulischer Schaltverzögerung

1 Druckschalter für Druckhaltung
mit Absperr- und Entleerungsmöglichkeit, montiert an Druckbalken

1 Überwachung
von externen Kontaktgebern inkl. Drahtbruch- und Kurzschlussüberwachung

1 Netzwächter
mit potentialfreien Wechsler, Meldung bei Über- und Unterspannung sowie Phasenausfall

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.12 Netzumschaltgerät (KW 7,5)

			
			
	im Stahlblechschrank, IP 54, zur Versorgung der 
Druckerhöhungspumpe aus zwei elektrischen 
Einspeisungen, mit allen erforderlichen Schützen, 
Steuerteilen und Sicherungen.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.12 Netzumschaltgerät (KW 15)

			
			
	im Stahlblechschrank, IP 54, zur Versorgung der
Druckerhöhungspumpe aus zwei elektrischen
Einspeisungen, mit allen erforderlichen Schützen,
Steuerteilen und Sicherungen.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.12 Netzumschaltgerät (KW 22)

			
			
	im Stahlblechschrank, IP 54, zur Versorgung der
Druckerhöhungspumpe aus zwei elektrischen
Einspeisungen, mit allen erforderlichen Schützen,
Steuerteilen und Sicherungen.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.13 Füll- und Entleerungsstation maximat FuE 1 DN 50

			
			
	DVGW zertifiziert

Anlage mit Füll- und Entleerungsstation für Löschwasserleitung „nass/
trocken, maximat DN 50 / DN 80 FuE 1 DIN 14463-1 und DIN 1988-6/DIN 14462,
mit DIN-DVGW-Prüfzeichen geprüft durch das Prüflaboratorium des VdS;
(Verband der Sachversicherer) in Köln, hydraulisch/mechanische Einrichtung
bestehend aus:

1 pneumatisch betätigte Absperrklappe PN 16
mit den erforderlichen Anbauteilen gemäß DIN 14463-1

		
		
06.05.2020		Seite 15		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Entleerungsventil DN 15

1 Rückflussverhinderer DN 50/2 / DN 80/3
mit Druckanzeigemanometer

2 Absperrschieber DN 50/2 / DN 80/3 (DVGW)

1 Schalt- und Versorgungszentrale FMZ 5000 mod S mit
mit 6 Meldergruppen für jede Art von Grenzwertmeldern, hiervon 4 für
unverzögerte Branderkennung, 3 Steuergruppen, Sammel- und Einzel-LEDs
(rot/gelb) und 8 Open Collector Ausgänge zur Schaltung von Relais.

Die Zentrale ist erweiterbar durch je ein Funktionsmodul:
- Feuerwehrperipherie für die Feuerwehr
- Kommunikation zur Datenübertragung
- Funkentest zum Funkenmeldertest

Enthaltenes Zubehör:
Batterien für 60 Stunden Betriebshaltung, inkl. Schloss und Riemen für
Sicherung des Betriebszustandes aller Absperrorgane
Sollte bauseits keine Druckluftversorgung vorhanden sein, bieten wir
alternativ folgenden Kompressor an:

1 Kompressor 1,5 kW; Classic 210-50 W
zur Druckluftversorgungsanlage der Füll- und Entleerungsstation, inkl. Zubehör
bestehend aus:
1 Behälter 50 l
1 Kondensatablasshahn
1 Kompressoraggregat 136 l/min - 230 V - 10 bar, ölgefüllt, mit Motorklemmkasten
1 Druckminderventil mit Abscheider und Manometer
Zubehör: Montagesatz

Technische Daten
Stahlbehälter: kunststoffbeschichtet, außen lackiert RAL 1032
Behältervolumen: 50 l
zul. Betriebsdruck: 11 bar

Kompressoraggregat
Luftmenge bei 6 bar: 136 l/min
Ansaugvolumen: 210 l/min
Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz
Motordrehzahl: 3000 1/min
Motorleistung: 1,5 kW
Schutzart: IP 44
Druckschalter: Einschaltdruck 8,8 bar
Ausschaltdruck 10 bar
Sicherheitsventil: eingestellt auf 10,5 bar
voll geöffnet bei 11,0 bar
Druckluftanschluss: G1/2

			
			
		0,000 	............	............ Euro		
				
...	09.13 Füll- und Entleerungsstation maximat FuE 1 DN 80

			
			
	DVGW zertifiziert

Anlage mit Füll- und Entleerungsstation für Löschwasserleitung „nass/
trocken, maximat DN 50 / DN 80 FuE 1 DIN 14463-1 und DIN 1988-6/DIN 14462,
mit DIN-DVGW-Prüfzeichen geprüft durch das Prüflaboratorium des VdS;
(Verband der Sachversicherer) in Köln, hydraulisch/mechanische Einrichtung
bestehend aus:

1 pneumatisch betätigte Absperrklappe PN 16
mit den erforderlichen Anbauteilen gemäß DIN 14463-1

		
		
06.05.2020		Seite 16		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Entleerungsventil DN 15

1 Rückflussverhinderer DN 50/2 / DN 80/3
mit Druckanzeigemanometer

2 Absperrschieber DN 50/2 / DN 80/3 (DVGW)

1 Schalt- und Versorgungszentrale FMZ 5000 mod S mit
mit 6 Meldergruppen für jede Art von Grenzwertmeldern, hiervon 4 für
unverzögerte Branderkennung, 3 Steuergruppen, Sammel- und Einzel-LEDs
(rot/gelb) und 8 Open Collector Ausgänge zur Schaltung von Relais.

Die Zentrale ist erweiterbar durch je ein Funktionsmodul:
- Feuerwehrperipherie für die Feuerwehr
- Kommunikation zur Datenübertragung
- Funkentest zum Funkenmeldertest

Enthaltenes Zubehör:
Batterien für 60 Stunden Betriebshaltung, inkl. Schloss und Riemen für
Sicherung des Betriebszustandes aller Absperrorgane
Sollte bauseits keine Druckluftversorgung vorhanden sein, bieten wir
alternativ folgenden Kompressor an:

1 Kompressor 1,5 kW; Classic 210-50 W
zur Druckluftversorgungsanlage der Füll- und Entleerungsstation, inkl. Zubehör
bestehend aus:
1 Behälter 50 l
1 Kondensatablasshahn
1 Kompressoraggregat 136 l/min - 230 V - 10 bar, ölgefüllt, mit Motorklemmkasten
1 Druckminderventil mit Abscheider und Manometer
Zubehör: Montagesatz

Technische Daten
Stahlbehälter: kunststoffbeschichtet, außen lackiert RAL 1032
Behältervolumen: 50 l
zul. Betriebsdruck: 11 bar

Kompressoraggregat
Luftmenge bei 6 bar: 136 l/min
Ansaugvolumen: 210 l/min
Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz
Motordrehzahl: 3000 1/min
Motorleistung: 1,5 kW
Schutzart: IP 44
Druckschalter: Einschaltdruck 8,8 bar
Ausschaltdruck 10 bar
Sicherheitsventil: eingestellt auf 10,5 bar
voll geöffnet bei 11,0 bar
Druckluftanschluss: G1/2

			
			
		0,000 	............	............ Euro		
				
...	09.13 Kompressor Classic 210-50 W

			
			
	zur Druckluftversorgungsanlage der Füll- und Entleerungsstation, inkl. Zubehör
bestehend aus:
1 Behälter 50 l
1 Kondensatablasshahn
1 Kompressoraggregat 136 l/min - 230 V - 10 bar, ölgefüllt, mit Motorklemmkasten
1 Druckminderventil mit Abscheider und Manometer
Zubehör: Montagesatz

Technische Daten
Stahlbehälter: kunststoffbeschichtet, außen lackiert RAL 1032

		
		
06.05.2020		Seite 17		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Behältervolumen: 50 l
zul. Betriebsdruck: 11 bar

Kompressoraggregat
Luftmenge bei 6 bar: 136 l/min
Ansaugvolumen: 210 l/min
Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz
Motordrehzahl: 3000 1/min
Motorleistung: 1,5 kW
Schutzart: IP 44
Druckschalter: Einschaltdruck 8,8 bar
Ausschaltdruck 10 bar
Sicherheitsventil: eingestellt auf 10,5 bar
voll geöffnet bei 11,0 bar
Druckluftanschluss: G1/2

			
			
		0,000 	............	............ Euro		
				
...	09.14 Steinfänger DN .... maximat Y333P

			
			
	(Trinkwassergeeignet)

Im Anschluss an die Trinkwasser-Versorgung, z.B. vor einer Speiseeinrichtung
oder Füll- und Entleerungsstationen, sind trinkwassergeeignete Steinfänger
einzusetzen.

Technische Daten
Feinsieb Maschenweite: nach DIN 1988-600
Nenndruck: PN16
Gehäuse: Grauguss, EN-GJL-250 (DIN EN 1563)
Oberfläche: Kunststoffbeschichtung RAL 5017, verkehrsblau
Einbaulage: waagerecht

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.14 Endschalter ÜWA-FMZ-M20x1,5 (Anschluss 1 oder 2)

			
			
	Endschalter ÜWA-FMZ-M20x1,5
zur Montage am Schlauchanschlussventil C, inkl. Befestigungskonsole
und Steuerscheibe, Ausführung 4-Draht-Technik, mit 100 % Drahtbruch- und
Kurzschlussüberwachung

Technische Daten
Typ: Bi-SU1ZW LEDF
Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt, rot
Vorschriften: IEC 60 947-5-1
Anschluss: max. 2 x 1,5 mm, 2 pro Klemme,
empfohlen: MX-Brandmeldekabel
Kontakte: 1 Öffner, Feinsilber
Umgebungstemperatur: -30 °C bis +80 °C
Schutzart: IP67
Nennbetriebsstrom: lastabhängig, abgestimmt auf die
MINIMAX - Überwachungssysteme

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.14 maximat Türkontakt ÜWA-FMZ-M20x1,5

			

		
06.05.2020		Seite 18		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	für die Überwachung unbefugten Öffnens der Wandhydranten

Hinweis: Die Halterung für den Türkontakt muss bei der Konfiguration des
Wandhydrantenschrankes berücksichtigt werden.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.15 Hinweisschild äWasser kommt nach max. 60 Sekunden"

			
			
	Folie selbstklebend.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.15 Fernanzeigegerät für Füll- und Entleerungstationen (maximat Fernanzeigegerät FAG - FuE1)

			
			
	zum Anschluss an die elektronische maximat Schalt- und Versorgungszentrale
FMZ 5000 mod S. Kunststoffgehäuse mit Kabeleinführung.
Maße: (LxBxH) 200 x 120 x 80 mm. Mit einem elektronischen Warntongeber.
Über einen Druckschalter ist der Warntongeber auszuschalten.
Anzeigen: Alarm (Feuer), Störung, Anlage ausgelöst, Hupe aus

			
		0,000 	............	............ Euro		
				
...	09.15 GFK Auffangbehälter für Füll- und Entleerungsstationen

			
			
	zur sicheren Ableitung von Entleerungswasser,
Ablaufanschluss für KG Rohr DN100,
Maße: (BxHxT) ca. 550 x 350 x 350 mm

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.15 Automatisch-hydraulische Entleerung (maximat EV10-1/2)
Automatisch-hydraulische Entleerung
Automatisch-hydraulische Entleerung
Automatisch-hydraulische Entleerung
Automatisch-hydraulische Entleerung
Automatisch-hydraulische Entleerung
Automatisch-hydraulische Entleerung
09.15 Automatisch-hydraulische Entleerung

			
			
	EV10-1/2 für Tiefpunkte in Löschwasserleitungen „nass/trocken, 
angeordnet über einem gesicherten Ablauf, bestehend aus: einem 
automatisch hydraulischen Entleerungsventil 0,10 MPa, als Restwasser-
entleerung für Armaturen und nicht selbstständig entleerbare Wasser-
leitungsstücke, einem vorgesetzten Kugelhahn und Schmutzfänger. 

Die Restwasserentleerung öffnet sich automatisch nach Unterschreiten einer 
Restwassersäule von 10 m.

		
		
06.05.2020		Seite 19		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

			

		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.15 Be- und Entlüftungsventil BEL 2200

			
			
	Be- und Entlüftungsventil
Be- und Entlüftungsventil DIN 14463-3 zum Einbau in Löschwasserleitungen
ätrocken nach DIN 14462.

Ausführung nach DIN 14463-3, selbsttätig, ohne ständige Entlüftung,
senkrechter Einbau. Eingang R 2, Ausgang Überlauf R 1 ¼.

Beschreibung:
Während der Flutungsphase der Steigleitung kann die Luft über das Ventil
abströmen. Bei vollständig gefluteter Löschwasserleitung wird die Entlüftung
beendet indem sich die Schwimmerkugel selbständig gegen die Gummidichtung
drückt. Eine Kontrollschraube oben ermöglicht nach Aufdrehen eine Überprüfung
ob Druck in der Leitung ansteht, bzw. ob die Entlüftung optimal erfolgt ist.
Belüftung: Die Kugel senkt sich und Luft strömt von oben über das Ventil
in die Leitung.

Werkstoffe
Gehäuse: CuZn39Pb3
Kugel: geschäumte Voll-Kunststoffkugel,
extrem druckfest, schwimmend
Kugelabdichtung: Gummi EPDM / NBR
Prüfventil: CuZn40Pb
Gewicht: 1300 g
Entlüftungsmenge: 2200 l/min

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.16 Minimax-Wandschrank Modell für Be- und Entlüftungventile Schrank BEV 07040 / 07030 RAL 3000

			
			
	Minimax-Wandschrank Modell für Be- und Entlüftungventile
DN 50 an Löschwasserleitungen nass/trocken oder trocken, Schrank
und Tür aus verzinktem Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt.
Gehäuse allseitig abgekantet. Tür doppelt abgekantet, bündig in den
Rahmen einschlagend, um mindestens 170° öffnend, mit verdeckt
liegenden Scharnieren angeschlagen, auswechselbar. Mit Feuerwehrschloss
DIN 14 925, mit Einreiberverschluss, vertieft liegend. Wasseranschlussöffnung
von unten und oben, mittig Ø 72 mm. Ausgelegt
für Rohrbe- und Entlüfter BEV DN 50.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.16 Minimax-Wandschrank Modell für Be- und Entlüftungventile Schrank BEV 07040 / 07030 V2A

			
			
	Minimax-Wandschrank Modell für Be- und Entlüftungventile
DN 50 an Löschwasserleitungen nass/trocken oder trocken, Schrank
und Tür aus verzinktem Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt.
Gehäuse allseitig abgekantet. Tür doppelt abgekantet, bündig in den
Rahmen einschlagend, um mindestens 170° öffnend, mit verdeckt
liegenden Scharnieren angeschlagen, auswechselbar. Mit Feuerwehrschloss
DIN 14 925, mit Einreiberverschluss, vertieft liegend. Wasseranschlussöffnung
von unten und oben, mittig Ø 72 mm. Ausgelegt

		
		
06.05.2020		Seite 20		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	für Rohrbe- und Entlüfter BEV DN 50.

			
		0,000 	............	............ Euro		
				
...	09.16 Spüleinrichtung DN 20, 24 V DC

			
			
	Vollstromabsperrventil, nach DIN EN 13828, entsprechend den
trinkwasserhygienischen Anforderungen gem. DVGW W 570,
komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, frei
von Messing im mediumberührten Bereich, mit wartungsfreier
Spindelabdichtung, nach oben herausnehmbarem Innenoberteil
‚Top Entry, bestehend aus EPDM Dichtungskörper mit drehbar
gelagertem Rotguss-Schließkörper, totraumfrei, 90° drehbar,
mit DIN-/DVGW- und Schallschutzzulassung, Nenndruck PN 16 und
Stellantrieb, für Regler mit schaltendem Ausgang (2-Punkt oder
3-Punkt-Steuerung), Speisespannung wahlweise mit 24 V oder
230 V AC, Laufzeit 90° in 30 sek., mit Synchronmotor und wartungsfreiem
Getriebe, elektronische Endlagenerkennung und Motorabschaltung
mittels Zeitschalter im Gerät, mit selbstzentrierendem
Achsadapter und festem Flansch zur Montage auf das Ventil,
Anschlusskabel 1,2 m, 3 x 0,75 mm², beidseitig mit Außengewinde
zum universellen Anschluss von Verschraubungen für Kupfer-, Stahl-,
Edelstahl- und Mehrschichtverbundrohr, DN 20 (1)
Ansteuerung aus Schaltschrank maximat MX 1 ……

			
			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.16 Spüleinrichtung DN20, 230 V AC

			
			
	Vollstromabsperrventil, nach DIN EN 13828, entsprechend den
trinkwasserhygienischen Anforderungen gem. DVGW W 570,
komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, frei
von Messing im mediumberührten Bereich, mit wartungsfreier
Spindelabdichtung, nach oben herausnehmbarem Innenoberteil
‚Top Entry, bestehend aus EPDM Dichtungskörper mit drehbar
gelagertem Rotguss-Schließkörper, totraumfrei, 90° drehbar,
mit DIN-/DVGW- und Schallschutzzulassung, Nenndruck PN 16 und
Stellantrieb, für Regler mit schaltendem Ausgang (2-Punkt oder
3-Punkt-Steuerung), Speisespannung wahlweise mit 24 V oder
230 V AC, Laufzeit 90° in 30 sek., mit Synchronmotor und wartungsfreiem
Getriebe, elektronische Endlagenerkennung und Motorabschaltung
mittels Zeitschalter im Gerät, mit selbstzentrierendem
Achsadapter und festem Flansch zur Montage auf das Ventil,
Anschlusskabel 1,2 m, 3 x 0,75 mm², beidseitig mit Außengewinde
zum universellen Anschluss von Verschraubungen für Kupfer-, Stahl-,
Edelstahl- und Mehrschichtverbundrohr, DN 20 (1)
Ansteuerung aus Schaltschrank maximat MX 1 ……

			
		0,000 	............	............ Euro		
				
...	09.17 Maximat Hebeanlage Unolift 270 

			
			
	Kompakte Schmutzwasser-Einzelhebeanlage zur Förderung
von häuslichem und gewerblichem Schmutzwasser ohne Fäkalien,

bestehend aus:
- Schmutzwasserpumpe Typ Unolift AP 50B.50.11.A1.V,
mit Schwimmerschalter und 10 m Kabel mit Schukostecker
- gas-, geruch- und druckdichter PE-Sammelbehälter

		
		
06.05.2020		Seite 21		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	zur Überfluraufstellung, Behältervolumen 270 Liter,
mit Reinigungsöffnung,
1 vertikalen Zulaufstutzen DN 100,
1 Anschlußstutzen DN 50 für die Lüftungsleitung und
1 Druckstutzen DN 50
- Alarm-Schwimmerschalter mit 5 m Kabel und Stecker
- Pumpe und Druckrohrleitung im Behälter werkseitig montiert
- inkl. Zubehör (Verbindungsmuffe PVC 50/63 x 2,
PVC-Rückschlagventil Rp2,
PVC-Absperrventil Rp2,
PVC-Doppelnippel 63/75 x 2

Zu dieser Hebeanlage wird die Option äMX Alarm Hochwasser Hebeanlage
im MX Pumpenschaltschrank benötigt.
Diese Option ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Bitte immer bei der Bestellung der maximat MX Druckerhöhungsanlage
die Option äMX Alarm Hochwasser Hebeanlage mitbestellen.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.17 Trinkwasserabschottung DN50 pneumatisch

			
			
	mit DVGW-Anerkennung: NW-6201B07020 und VdS 
Anerkennung: G4040011, Absperrklappe in Zwischenflansch-Ausf³hrung DN50 oder DN80,
Baulänge nach DIN 3203/3 K1, Nenndruck PN 16 komplett, Steuerdruck 4 bar,
pneumatischer Antrieb, optische Stellungsanzeige,
Flanschbild nach DIN 3337/ISO5211

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.17 Trinkwasserabschottung DN80 pneumatisch

			
			
	mit DVGW-Anerkennung: NW-6201B07020 und VdS 
Anerkennung: G4040011, Absperrklappe in Zwischenflansch-Ausführung DN50 oder DN80,
Baulänge nach DIN 3203/3 K1, Nenndruck PN 16 komplett, Steuerdruck 4 bar,
pneumatischer Antrieb, optische Stellungsanzeige,
Flanschbild nach DIN 3337/ISO5211

			
		0,000 	............	............ Euro		
				
...	09.18 Trinkwasserabschottung maximat TWAS DN50 elektrisch

			
			
	Absperrklappe in Zwischenflansch-Ausführung DN50 oder DN80,
Baulänge nach DIN 3203/3 K1, Nenndruck PN 16
komplett mit direkt aufgebautem elektrischen Antrieb,
elektrischer Antrieb mit 4 Endschaltern (2 für Motoransteuerung,
2 für Signalgebung), Handnotbetätigung, optische Stellungsanzeige,
außenliegende Steckverbindungen nach DIN 43650, korrosionsbeständiges
Kunststoffgehäuse, Antrieb beliebig einbaubar, außen hängend,
Antrieb voll reversierbar, Flanschbild nach DIN 3337/ISO5211

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.18 Trinkwasserabschottung maximat TWAS DN80 elektrisch

			
			
	Absperrklappe in Zwischenflansch-Ausführung DN50 oder DN80,

		
		
06.05.2020		Seite 22		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Baulänge nach DIN 3203/3 K1, Nenndruck PN 16
komplett mit direkt aufgebautem elektrischen Antrieb,
elektrischer Antrieb mit 4 Endschaltern (2 für Motoransteuerung,
2 für Signalgebung), Handnotbetätigung, optische Stellungsanzeige,
außenliegende Steckverbindungen nach DIN 43650, korrosionsbeständiges
Kunststoffgehäuse, Antrieb beliebig einbaubar, außen hängend,
Antrieb voll reversierbar, Flanschbild nach DIN 3337/ISO5211

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.18 Maximat LWT-Pult

			
			
	Aufbewahrungsbox mit klappbarem Deckel für das LWT Kontrollbuch,
sonstige Unterlagen sowie Kleinteile für die Wandmontage.
Der Deckel ist als Schreibunterlage verwendbar. Gehäuse aus 1,5 mm
Stahlblech ist außen und innen grundiert und lackiert in RAL 3000,
Abmessungen: (B x L x H) 510 x 420 x 200 mm

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.18 Rohrnetzberechnung pauschal

			
			
	nach Zusendung des Rohrtrassenplanes und gültiger 
Isometrie

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.18 Kontrollbuch LWT

			
			
	Kontrollbuch für Inbetriebnahme und Dokumentation der
Füll- und Entleerungsstation, nach bvfa (Bundesverband 
Technischer Brandschutz e. V. Fachgruppe 
Löschwassertechnik), inkl. der technischen 
Dokumentation der Anlage

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.19 Inbetriebnahme der kompletten Löschwasseranlage

			
			
	durch einen Minimax-Sachkundigen, einschließlich Erstellen eines
Abnahmeprotokolls und Anlegen eines Prüfbuches für die Inbetriebnahme
gemäß DIN 14462/2007-1

Einen Wartungsvertrag für die jährliche Instandhaltung bieten wir auf
Anfrage gerne an.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.19 Sachverständigen-Abnahme LWT nass/trocken

			
			
	durch einen Minimax-Sachkundigen, einschließlich Erstellen eines
Abnahmeprotokolls und Anlegen eines Prüfbuches für die Inbetriebnahme
gemäß DIN 14462/2007-1

			

06.05.2020		Seite 23		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Einen Wartungsvertrag für die jährliche Instandhaltung bieten wir auf
Anfrage gerne an.

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	09.21 Löschwasserleitung nass mit indirektem Anschluss an das Trinkwassernetz über einen offenen Vorlagebehälter (hygienische Trennung) und einer Druckerhöhungsanlage, DIN 1988-500 und DIN 1988-600		

...	09.21 Druckerhöhungsanlage MX 1-............... maximat Löschwasser-Pumpenaggregat nach DIN 14462

			

	Löschwasser-Druckerhöhungsanlage
in Kompaktbauweise, betriebsfertig verrohrt mit druckseitigem Rohrbalken
und verdrahtet,

bestehend aus:
1 vertikalen, normalsaugenden, mehrstufigen Hochdruck-Kreiselpumpe
mit servicefreundlicher Cartridge-Gleitringdichtung und angeflanschtem
IEC-Normmotor mit der Wirkungsgrad-Klasse IE3.

1 Rückflussverhinderer, Absperrarmatur und Gummikompensator
mit DVGW-Zulassung auf der Druckseite.

1 Satz Laufräder, Zwischenkammern, Pumpen-Mantel
aus Cr-Ni-Stahl 1.4301, Edelstahlrohrverteiler aus 1.4571

1 Kopf- und Fußstück
aus Grauguss EN-GJL-200 (GG-20)

1 Schaltschrank
einschließlich aller Steuerorgane:
- H-A-Schalter
- Bereitschaftsleuchte grün
- Hauptschalter
- Motorschutzrelais mit Vorsicherung
- Sicherungsabgang 6A für Steuerzentrale Füll- und Entleerungsstation
- automatischer Testlauf (alle 24h)
- Meldeleuchten:
- Bereitschaft (grün)
- Störung (rot) mit Resettaste
- potentialfreie Meldungen:
- Betrieb Motor
- Störung Motor
- Wassermangel
- Sammelstörung
-Überlauf Behälter
- Hauptschalter ein
- Steuersicherung ein
- Anschlussklemmen für:
- Druckschalter für Druckhaltung
- Kontaktgeber Wassermangel
- Kontaktgeber Überlauf

		
		
06.05.2020		Seite 24		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	- Kontaktgeber Betriebspumpe
- Kontaktgeber Füllpumpe

Anspruch des Motorschutzrelais führt ausschließlich zur Meldung „Störung Motor.

Fördermedium: Wasser
Medientemperatur: ca. 20 °C
Anschlussart: mittelbar/unmittelbar
Vordruck: 0 bar
Max. Betriebsdruck: 16 bar
Förderstrom: ...... m3/h
Förderhöhe: ...... m
Null-Förderhöhe: ...... m
Netzspannung: 3 x 400 V/N/PE, 50 Hz
Motornennleistung: ...... kW
Einschaltart: Direkt/Sterndreieck (ab 5,5 kW)
Motornennstrom: ...... A
Sauganschluss: ...... DN, PN 16
Druckanschluss: ...... DN, PN 16

Schaltschrank an der Pumpe montiert, Schaltschrank ab 5,5 kW als
Baugruppe zur Wandmontage mit 5 m Kabel,
Maße Schaltschrank (B x H x T): 600 x 600 x 210 mm,
kann je nach Pumpengröße variieren

1 Membrandruckbehälter
12l, PN 16, mit hydraulischer Schaltverzögerung,

1 Druckschalter
mit Absperr- und Entleerungsmöglichkeit, montiert an Druckbalken

1 Überwachung
von externen Kontaktgebern inkl. Drahtbruch- und Kurzschlussüberwachung

1 Netzwächter
mit potentialfreien Wechsler, Meldung bei Über- und Unterspannung sowie Phasenausfall

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.23 Druckerhöhungsanlage MX 2-............... maximat Löschwasser-Doppelpumpenaggregat nach DIN 14462

			
			
	Löschwasser-Druckerhöhungsanlage
in Kompaktbauweise, betriebsfertig verrohrt mit druckseitigem Rohrbalken
und verdrahtet,

bestehend aus:
2 vertikalen, normalsaugenden, mehrstufigen Hochdruck-Kreiselpumpe
mit servicefreundlicher Cartridge-Gleitringdichtung und angeflanschtem IEC-Normmotor
mit der Wirkungsgrad-Klasse IE3.

2 Rückflussverhinderer, Absperrarmatur
mit DVGW-Zulassung auf der Druckseite

2 Satz Laufräder, Zwischenkammern, Pumpen-Mantel
aus Cr-Ni-Stahl 1.4301, Edelstahlrohrverteiler aus 1.4571

2 Kopf- und Fußstück
aus Grauguss EN-GJL-200 (GG-20).

1 Schaltschrank
einschließlich aller Steuerorgane:
- H-A-Schalter
- Bereitschaftsleuchte grün

		
		
06.05.2020		Seite 25		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	- Hauptschalter
- Motorschutzrelais mit Vorsicherung
- Sicherungsabgang 6A für Steuerzentrale Füll- und Entleerungsstation
- automatischer Testlauf (alle 24h)
- Meldeleuchten:
- Bereitschaft (grün)
- Störung (rot) mit Resettaste
- potentialfreie Meldungen:
- Betrieb Motor
- Störung Motor
- Wassermangel
- Sammelstörung
-Überlauf Behälter
- Hauptschalter ein
- Steuersicherung ein
- Anschlussklemmen für:
- Druckschalter für Druckhaltung
- Kontaktgeber Wassermange
- Kontaktgeber Überlauf
- Kontaktgeber Betriebspumpe
- Kontaktgeber Füllpumpe

Anspruch des Motorschutzrelais führt ausschließlich zur Meldung „Störung Motor.

Fördermedium: Wasser
Medientemperatur: ca. 20 °C
Anschlussart: mittelbar/unmittelbar
Vordruck: 0 bar
Max. Betriebsdruck: 16 bar
Förderstrom: ...... m3/h je Pumpe
Förderhöhe: ...... m je Pumpe
Null-Förderhöhe: ...... m je Pumpe
Netzspannung: 3 x 400 V/N/PE, 50 Hz
Motornennleistung: ...... kW je Pumpe
Einschaltart: Direkt/Sterndreieck (ab 5,5 kW)
Motornennstrom: ...... A je Pumpe
Sauganschluss: ...... DN, PN 16
Druckanschluss: ...... DN, PN 16

Schaltschrank an der Pumpe montiert/Schaltschrank ab 5,5 kW als
Baugruppe zur Wandmontage mit 5 m Kabel,
Maße Schaltschrank (B x H x T): 380 x 380 x 210 mm

1 Membrandruckbehälter
12 l, PN 16, mit hydraulischer Schaltverzögerung,

1 Gummikompensator DN ....
mit Längenbegrenzung

1 Druckschalter für Druckhaltung
mit Absperr- und Entleerungsmöglichkeit, montiert an Druckbalken

1 Überwachung
von externen Kontaktgebern inkl. Drahtbruch- und
Kurzschlussüberwachung

1 Netzwächter
mit potentialfreien Wechsler, Meldung bei Über- und Unterspannung sowie
Phasenausfall

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.25 Netzumschaltgerät (KW 7,5)

			
			
	im Stahlblechschrank, IP 54, zur Versorgung der

		
		
06.05.2020		Seite 26		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Druckerhöhungspumpe aus zwei elektrischen
Einspeisungen, mit allen erforderlichen Schützen,
Steuerteilen und Sicherungen.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.25 Netzumschaltgerät (KW 15)

			
			
	im Stahlblechschrank, IP 54, zur Versorgung der
Druckerhöhungspumpe aus zwei elektrischen
Einspeisungen, mit allen erforderlichen Schützen,
Steuerteilen und Sicherungen.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.25 Netzumschaltgerät (KW 22)

			
			
	im Stahlblechschrank, IP 54, zur Versorgung der
Druckerhöhungspumpe aus zwei elektrischen
Einspeisungen, mit allen erforderlichen Schützen,
Steuerteilen und Sicherungen.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.25 Fernanzeigegerät für Druckerhöhungsanlage

			
			
	zum Anschluss an den Schaltschrank
Über einen Druckschalter ist der Warntongeber auszuschalten.
Anzeigen: Alarm (Feuer), Störung, Anlage ausgelöst, Hupe aus

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.25 600 l Vorlagebehälter, SGA DN .... mit DVGW zertifiziertem und VdS anerkanntem Schwimmerventil

			
			
	Behälter aus Stahl nach DIN 1988-600; Sicherungseinrichtung zum Schutz
des Trinkwassers gegen Verschmutzung durch Rückfliesen nach EN 1717;
Freier Auslauf mit nicht kreisförmigem Überlauf (uneingeschränkt)
Familie A, Typ B nach DIN EN 13077; Vorüberlauf Anschlussstutzen für
HTB DN75; Anschlussstutzen für die Pumpe Flansch DN ....; Konsolen zum
Anschluss des Schwimmerventils DN 50 sowie der Füllstandsdetektoren;
Kugelhahn als Entleerung; Behälter drucklos, aus Stahl geschweißt,
feuerverzinkt , Nutzinhalt: ca. 600 l, L x B x H (mm): ca. 1700 x 1700 x 11000;
Deckel für 600 l Behälter

Schwimmerventil SV 2 stellt die mittelbare Verbindung
vom Trinkwassernetz zur Feuerlöschanlage her; Strömungsgünstige Konstruktion
für große Ausflussraten bei geringem Druckverlust; Parallel-Gestänge ermöglicht
präzise Schwimmerführung; Schädliche Schwingungen und Druckstösse im Rohrnetz
werden durch die hohe Massenträgheit des Schwimmers und durch die
Verwendung einer Absperrklappe als Zuflussregelarmatur verhindert;
Robuste Bauform der Armatur stellt eine zuverlässige Nachspeisung sicher;
Rohrstück für die Montage der Spüleinrichtung oder Anschluss
Trinkwasserverbraucher

Technische Daten SV 2 VdS DN 50

		
		
06.05.2020		Seite 27		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Schwimmerventil: VdS anerkannt und DVGW zertifiziert
Kv-Wert [l/min]: 1000 Nenndruck PN 10
Anschlussflansch: DIN 2501
Materialien Schwimmer: Edelstahl 1.4301
Auslaufstutzen: Grauguss GG25
Klappengestänge: Aluminium
Klappenmanschette: EPDM
Klappengehäuse: Kugelgraphitguss GGG 40

VdS-Anerkennung G-4880060
DVGW-Registrierung DW - 0903AQ2013

Enthaltenes Systemzubehör:

1 Absperrschieber DN 50
mit DVGW-Zulassung 862770

1 Schwimmerventil SV 2 DN 50
mit DVGW und VdS Zulassung

2 Stück Befestigungsschellen

1 Deckel für Behälter

1 Drei-Stabelektrode
zur Überwachung Trocken- und Überlauf

1 Stück flexibler Metallschlauch DN ......

1 Rohrstück
aus VA für Spüleinrichtung oder Trinkwasserverbraucher DN 50

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.26 Stahluntergestell für Vorlagebehälter 600 l

			
			
	aus verzinktem, Maße: (L x B x H) 1560 x 790 x 350 mm,
mit Bohrung zur sicheren Befestigung im Fußboden,
geschweißt aus Stahl und rot lackiert

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.27 1200 l Vorlagebehälter, SGA DN .....

			
			
	mit DVGW zertifiziertem und VdS anerkanntem Schwimmerventil

Behälter aus Stahl nach DIN 1988-600;
Sicherungseinrichtung zum Schutz des Trinkwassers gegen Verschmutzung
durch Rückfliesen nach EN 1717; Freier Auslauf mit nicht kreisförmigem
Überlauf (uneingeschränkt) Familie A, Typ B nach DIN EN 13077;
Vorüberlauf Anschlussstutzen für HTB DN75; Anschlussstutzen für die
Pumpe Flansch DN ......; Konsolen zum Anschluss des Schwimmerventils
sowie der Füllstandsdetektoren; Kugelhahn als Entleerung;
Behälter drucklos, aus Stahl geschweißt, feuerverzinkt, Nutzinhalt: ca. 1200 l ,
L x B x H (mm): ca. 1730 x 700 x 1750; Deckel für Behälter 1200 l

Schwimmerventil SV 2 stellt die mittelbare Verbindung vom Trinkwassernetz
zur Feuerlöschanlage her; Strömungsgünstige Konstruktion für große
Ausflussraten bei geringem Druckverlust; Parallelgestänge ermöglicht präzise
Schwimmerführung; Schädliche Schwingungen und Druckstösse im Rohrnetz
werden durch die hohe Massenträgheit des Schwimmers und durch

		
		
06.05.2020		Seite 28		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	die Verwendung einer Absperrklappe als Zuflussregelarmatur verhindert;
Robuste Bauform der Armatur stellt eine zuverlässige Nachspeisung sicher;
Rohrstück für die Montage der Spüleinrichtung oder Anschluss Trinkwasserverbraucher.

Technische Daten SV 2 VdS DN 50/80
Schwimmerventil: VdS anerkannt und DVGW zertifiziert
Kv-Wert [l/min]: 1000/3200 Nenndruck PN 10
Anschlussflansch: DIN 2501
Gewicht: 31/37 kg
Materialien Schwimmer: Edelstahl 1.4301
Auslaufstutzen: Grauguss GG25
Klappengestänge: Aluminium
Klappenmanschette: EPDM
Klappengehäuse: Kugelgraphitguss GGG 40

VdS-Anerkennung G-4880060/G-4880061

DVGW-Registrierung DW - 0903AQ2013

Enthaltenes Systemzubehör:
1 Absperrschieber DN 50/80
mit DVGW-Zulassung 862770

1 Schwimmerventil SV 2 DN 50/80
mit DVGW und VdS Zulassung

2 Stück Befestigungsschellen

1 Deckel für Behälter

1 Drei-Stabelektrode
zur Überwachung Trocken- und Überlauf

1 Stück flexibler Metallschlauch DN ......

1 Rohrstück aus VA für Spüleinrichtung

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.28 Spüleinrichtung DN 20, 230 V AC

			
			
	Vollstromabsperrventil, nach DIN EN 13828, entsprechend den
trinkwasserhygienischen Anforderungen gem. DVGW W 570,
komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, frei
von Messing im mediumberührten Bereich, mit wartungsfreier
Spindelabdichtung, nach oben herausnehmbarem Innenoberteil
‚Top Entry, bestehend aus EPDM Dichtungskörper mit drehbar
gelagertem Rotguss-Schließkörper, totraumfrei, 90° drehbar,
mit DIN-/DVGW- und Schallschutzzulassung, Nenndruck PN 16 und
Stellantrieb, für Regler mit schaltendem Ausgang (2-Punkt oder
3-Punkt-Steuerung), Speisespannung 230 V AC, Laufzeit 90° in 30 sek.,
mit Synchronmotor und wartungsfreiem Getriebe, elektronische
Endlagenerkennung und Motorabschaltung mittels Zeitschalter im
Gerät, mit selbstzentrierendem Achsadapter und festem Flansch zur
Montage auf das Ventil, Anschlusskabel 1,2 m, 3 x 0,75 mm², beidseitig
mit Außengewinde zum universellen Anschluss von Verschraubungen
für Kupfer-, Stahl-, Edelstahl- und Mehrschichtverbundrohr, DN 20 (1)

Ansteuerung aus Schaltschrank maximat MX 1 ……

			
		0,000 St	............	............ Euro		

		
06.05.2020		Seite 29		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	09.28 Steinfänger DN .... (Trinkwassergeeignet)
		
...			

	Im Anschluss an die Trinkwasser-Versorgung, z.B. vor 
einer Speiseeinrichtung oder Füll- und 
Entleerungsstationen, sind trinkwassergeeignete 
Steinfänger einzusetzen.

Technische Daten
Feinsieb Maschenweite: nach DIN 1988-600
Nenndruck: PN16
Gehäuse: Grauguss, EN-GJL-250 (DIN EN 1563)
Oberfläche: Kunststoffbeschichtung RAL 5017, verkehrsblau
Einbaulage: waagerecht

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.29 Endschalter ÜWA-FMZ-M20x1,5, Anschluss 1

			
			
	Montage am Schlauchanschlussventil C, inkl. Befestigungskonsole
und Steuerscheibe, Ausführung 4-Draht-Technik, mit 100 % Drahtbruch- und
Kurzschlussüberwachung.

Technische Daten
Typ: Bi-SU1ZW LEDF
Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt, rot
Vorschriften: IEC 60 947-5-1
Anschluss: max. 2 x 1,5 mm, 2 pro Klemme
empfohlen: MX-Brandmeldekabel
Kontakte: 1 Öffner, Feinsilber
Umgebungstemperatur: 30 °C bis +80 °C
Schutzart: IP67
Nennbetriebsstrom: lastabhängig, abgestimmt
auf die MINIMAX - Überwachungssysteme

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.29 Endschalter ÜWA-FMZ-M20x1,5, Anschluss 2

			
			
	Montage am Schlauchanschlussventil C, inkl. Befestigungskonsole
und Steuerscheibe, Ausführung 4-Draht-Technik, mit 100 % Drahtbruch- und
Kurzschlussüberwachung.

Technische Daten
Typ: Bi-SU1ZW LEDF
Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt, rot
Vorschriften: IEC 60 947-5-1
Anschluss: max. 2 x 1,5 mm, 2 pro Klemme
empfohlen: MX-Brandmeldekabel
Kontakte: 1 Öffner, Feinsilber
Umgebungstemperatur: 30 °C bis +80 °C
Schutzart: IP67
Nennbetriebsstrom: lastabhängig, abgestimmt
auf die MINIMAX - Überwachungssysteme

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.29 Trinkwasserabschottung elektrisch maximat TWAS DN50 elektrisch

			
			
	Absperrklappe in Zwischenflansch-Ausführung DN50 oder DN80

		
		
06.05.2020		Seite 30		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Baulänge nach DIN 3203/3 K1, Nenndruck PN 16 komplett mit direkt
aufgebautem elektrischen Antrieb, elektrischer Antrieb mit 4 Endschaltern
(2 für Motoransteuerung, 2 für Signalgebung), Handnotbetätigung,
optische Stellungsanzeige, außenliegende Steckverbindungen nach DIN 43650,
korrosionsbeständiges Kunststoffgehäuse. Antrieb beliebig einbaubar,
außen hängend, Antrieb voll reversierbar, Flanschbild nach DIN 3337/ISO5211

Hinweis: Für die Ansteuerung der Trinkwasserabschottung muss die Option:
„Ansteuerung Trinkwasserabschottung bei der Bestellung der Druckerhöhungspumpe
mit angegeben werden.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.29 Trinkwasserabschottung elektrisch maximat TWAS DN80 elektrisch

			
			
	Absperrklappe in Zwischenflansch-Ausführung DN50 oder DN80
Baulänge nach DIN 3203/3 K1, Nenndruck PN 16 komplett mit direkt
aufgebautem elektrischen Antrieb, elektrischer Antrieb mit 4 Endschaltern
(2 für Motoransteuerung, 2 für Signalgebung), Handnotbetätigung,
optische Stellungsanzeige, außenliegende Steckverbindungen nach DIN 43650,
korrosionsbeständiges Kunststoffgehäuse. Antrieb beliebig einbaubar,
außen hängend, Antrieb voll reversierbar, Flanschbild nach DIN 3337/ISO5211

Hinweis: Für die Ansteuerung der Trinkwasserabschottung muss die Option:
„Ansteuerung Trinkwasserabschottung bei der Bestellung der Druckerhöhungspumpe
mit angegeben werden.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.30 Maximat Hebeanlage Unolift 270

			
			
	Kompakte Schmutzwasser-Einzelhebeanlage zur Förderung
von häuslichem und gewerblichem Schmutzwasser ohne Fäkalien,

bestehend aus:
- Schmutzwasserpumpe Typ Unolift AP 50B.50.11.A1.V,
mit Schwimmerschalter und 10 m Kabel mit Schukostecker
- gas-, geruch- und druckdichter PE-Sammelbehälter
zur Überfluraufstellung, Behältervolumen 270 Liter,
mit Reinigungsöffnung,
1 vertikalen Zulaufstutzen DN 100,
1 Anschlußstutzen DN 50 für die Lüftungsleitung und
1 Druckstutzen DN 50
- Alarm-Schwimmerschalter mit 5 m Kabel und Stecker
- Pumpe und Druckrohrleitung im Behälter werkseitig montiert
- inkl. Zubehör (Verbindungsmuffe PVC 50/63 x 2
PVC-Rückschlagventil Rp2,
PVC-Absperrventil Rp2,
PVC-Doppelnippel 63/75 x 2.

Zu dieser Hebeanlage wird die Option äMX Alarm Hochwasser Hebeanlage
im MX Pumpenschaltschrank benötigt.
Diese Option ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Bitte immer bei der Bestellung der maximat MX Druckerhöhungsanlage die
Option äMX Alarm Hochwasser Hebeanlage mitbestellen.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.30 Maximat LWT-Pult

			

		
06.05.2020		Seite 31		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

			
			
	Aufbewahrungsbox mit klappbarem Deckel f³r das LWT Kontrollbuch,
sonstige Unterlagen sowie Kleinteile f³r die Wandmontage. Der Deckel ist
als Schreibunterlage verwendbar. Gehäuse aus 1,5 mm Stahlblech ist außen
und innen grundiert und lackiert in RAL 3000 inkl.
Abmessungen: (B x L x H) 510 x 420 x 200 mm

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.31 Rohrnetzberechnung

			
			
	nach Zusendung des Rohrtrassenplanes und gültiger Isometrie.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.31 Kontrollbuch LWT

			
			
	Kontrollbuch für Inbetriebnahme und Dokumentation der 
Druckerhöhungsanlage, nach bvfa (Bundesverband 
Technischer Brandschutz e. V. Fachgruppe 
Löschwassertechnik), inkl. der technischen 
Dokumentation der Anlage

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.31 Inbetriebnahme der kompletten Löschwasseranlage

			
			
	durch einen Minimax-Sachkundigen, einschließlich Erstellen eines
Abnahmeprotokolls und Anlegen eines Prüfbuches für die Inbetriebnahme
gemäß DIN 14462/2007-1. Einen Wartungsvertrag für die jährliche
Instandhaltung bieten wir auf Anfrage gerne an.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.31 Sachverständigen-Abnahme LWT nass

			
			
	durch einen Minimax-Sachkundigen, einschließlich Erstellen eines
Abnahmeprotokolls und Anlegen eines Prüfbuches für die Inbetriebnahme
gemäß DIN 14462/2007-1. Einen Wartungsvertrag für die jährliche
Instandhaltung bieten wir auf Anfrage gerne an.

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		

		
06.05.2020		Seite 32		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

..	09.33 Löschwasserleitung nass mit indirektem Anschluss an das Trinkwassernetz über einen offenen Vorlagebehälter (hygienische Trennung) und einer Druckerhöhungsanlage, DIN 1988-500 und DIN 1988-600		

...	09.33 Sonderbehälter nach DIN 1988-500

			
			
	Die Auslegung und Dimensionierung erfolgt projektbezogen nach
räumlichen und technischen Erfordernissen.

Technische Daten SV 2 DN 80
Schwimmerventil: VdS anerkannt und DVGW zertifiziert
Kv-Wert [l/min]: 3200 Nenndruck PN 10
Anschlussflansch: DIN 2501
Gewicht: 37 kg
Materialien Schwimmer: Edelstahl 1.4301
Auslaufstutzen: Grauguss GG25
Klappensteuerung: Aluminium
Klappenmanschette: EPDM
Klappengehäuse: Kugelgraphitguss GGG 40 Wartung
nicht erforderlich

VdS-Anerkennung G-4880061

DVGW-Registrierung U273

Enthaltenes Systemzubehör:
1 Absperrschieber DN 80
mit DVGW-Zulassung 862770;

1 Schwimmerventil SV 2 DN 80
mit DVGW und VdS Zulassung

2 Stück Befestigungsschellen

1 Drei - Stabelektrode
zur Überwachung Trocken- und Überlauf

oder

2 Stück Schwimmerschalter
zur Überwachung Trocken- und Überlauf

1 Stück flexibler Metallschlauch DN ......

1 Rohrstück aus VA
für Spüleinrichtung oder Trinkwasserverbraucher DN 80

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.34 Druckerhöhungsanlage MX 1-............... maximat Löschwasser-Pumpenaggregat nach DIN 14462

			
			
	Löschwasser-Druckerhöhungsanlage
in Kompaktbauweise, betriebsfertig verrohrt mit druckseitigem
Rohrbalken und verdrahtet

Kugel: geschäumte Voll-Kunststoffkugel,
extrem druckfest, schwimmend
Kugelabdichtung: Gummi EPDM KTW W 270
Gewicht: 1300 g
Zylinderstift, Schraube: Edelstahl

		
		
06.05.2020		Seite 33		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Abmessung: 133 x 70 x 70 mm
Entlüftungsmenge: 2200 l/min

bestehend aus:
1 vertikalen, normalsaugenden, mehrstufigen Hochdruck-Kreiselpumpe
mit servicefreundlicher Cartridge-Gleitringdichtung und angeflanschtem
IEC-Normmotor mit der Wirkungsgrad-Klasse IE3.

1 Rückflussverhinderer, Absperrarmatur und Gummikompensator
mit DVGW-Zulassung auf der Druckseite

1 Satz Laufräder, Zwischenkammern, Pumpen-Mantel
aus Cr-Ni-Stahl 1.4301, Edelstahlrohrverteiler aus 1.4571

1 Kopf- und Fußstück
aus Grauguss EN-GJL-200 (GG-20)

1 Schaltschrank
einschließlich aller Steuerorgane:
- H-A-Schalter
- Bereitschaftsleuchte grün
- Hauptschalter
- Motorschutzrelais mit Vorsicherung
- Sicherungsabgang 6A für Steuerzentrale Füll- und Entleerungsstation
- automatischer Testlauf (alle 24h)
- Meldeleuchten:
- Bereitschaft (grün)
- Störung (rot) mit Reset-Taste
- potentialfreie Meldungen:
- Betrieb Motor
- Störung Motor
- Wassermangel
- Sammelstörung
-Überlauf Behälter
- Hauptschalter ein
- Steuersicherung ein
- Anschlussklemmen für:
- Druckschalter für Druckhaltung
- Kontaktgeber Wassermangel
- Kontaktgeber Überlauf
- Kontaktgeber Betriebspumpe
- Kontaktgeber Füllpumpe

Anspruch des Motorschutzrelais führt ausschließlich zur Meldung „Störung Motor.

Fördermedium: Wasser
Medientemperatur: ca. 20 °C
Anschlussart: mittelbar/unmittelbar
Vordruck: 0 bar
Max. Betriebsdruck: 16 bar
Förderstrom: ......... m3/h
Förderhöhe: ......... m
Null-Förderhöhe: ......... m
Netzspannung: 3 x 400 V/N/PE, 50 Hz
Motornennleistung: ......... kW
Einschaltart: Direkt/Sterndreieck (ab 5,5 kW)
Motornennstrom: ......... A
Sauganschluss: ......... DN, PN 16
Druckanschluss: ......... DN, PN 16

Schaltschrank an der Pumpe montiert/Schaltschrank ab 5,5 kW
als Baugruppe zur Wandmontage mit 5 m Kabel,
Maße Schaltschrank (B x H x T): 600 x 600 x 210 mm,
können je nach Pumpentyp variieren.

1 Membrandruckbehälter
12l, PN 16, mit hydraulischer Schaltverzögerung

			

06.05.2020		Seite 34		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	1 Druckschalter für Druckhaltung
mit Absperr- und Entleerungsmöglichkeit, montiert an Druckbalken

1 Überwachung
von externen Kontaktgebern inkl. Drahtbruch- und Kurzschlussüberwachung

1 Netzwächter
mit potentialfreien Wechsler, Meldung bei Über- und Unterspannung sowie Phasenausfall

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.36 Druckerhöhungsanlage MX 2-............... maximat Löschwasser-Doppelpumpenaggregat nach DIN 14462

			
			
	Löschwasser-Druckerhöhungsanlage
in Kompaktbauweise, betriebsfertig verrohrt mit druckseitigem Rohrbalken
und verdrahtet,

bestehend aus:
2 vertikalen, normalsaugenden, mehrstufigen Hochdruck-Kreiselpumpen
mit servicefreundlicher Cartridge-Gleitringdichtung und angeflanschtem
IEC-Normmotor mit der Wirkungsgrad-Klasse IE3.

2 Rückflussverhinderer, Absperrarmatur
mit DVGW-Zulassung auf der Druckseite.

2 Satz Laufrädern, Zwischenkammern, Pumpen-Mantel
aus Cr-Ni-Stahl 1.4301, Edelstahlrohrverteiler aus 1.4571

2 Kopf- und Fußstück
aus Grauguss EN-GJL-200 (GG-20)

1 Schaltschrank
einschließlich aller Steuerorgane:
- H-A-Schalter
- Bereitschaftsleuchte grün
- Hauptschalter
- Motorschutzrelais mit Vorsicherung
- Sicherungsabgang 6A für Steuerzentrale Füll- und Entleerungsstation
- automatischer Testlauf (alle 24h)
- Meldeleuchten:
- Bereitschaft (grün)
- Störung (rot) mit Resettaste
- potentialfreie Meldungen:
- Betrieb Motor
- Störung Motor
- Wassermangel
- Sammelstörung
-Überlauf Behälter
- Hauptschalter ein
- Steuersicherung ein
- Anschlussklemmen für:
- Druckschalter für Druckhaltung
- Kontaktgeber Wassermangel
- Kontaktgeber Überlauf
- Kontaktgeber Betriebspumpe
- Kontaktgeber Füllpumpe

Anspruch des Motorschutzrelais führt ausschließlich zur Meldung „Störung Motor.

Fördermedium: Wasser
Medientemperatur: ca. 20 °C
Anschlussart: mittelbar/unmittelbar
Vordruck: 0 bar

		
		
06.05.2020		Seite 35		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Max. Betriebsdruck: 16 bar
Förderstrom: ...... m3/h je Pumpe
Förderhöhe: ...... m je Pumpe
Null-Förderhöhe: ...... m je Pumpe
Netzspannung: 3 x 400 V/N/PE, 50Hz
Motornennleistung: ...... kW je Pumpe
Einschaltart: Direkt/Sterndreieck (ab 5,5 kW)
Motornennstrom: ...... A je Pumpe
Sauganschluss: ...... DN, PN 16
Druckanschluss:...... DN, PN 16

Schaltschrank an der Pumpe montiert/Schaltschrank ab 5,5 kW als
Baugruppe zur Wandmontage mit 5 m Kabel,
Maße Schaltschrank (B x H x T): 380 x 380 x 210 mm

1 Membrandruckbehälter
12 l, PN 16, mit hydraulischer Schaltverzögerung,

1 Gummikompensator DN ....
mit Langenbegrenzung

1 Druckschalter für Druckhaltung
mit Absperr- und Entleerungsmöglichkeit, montiert an Druckbalken.

1 Überwachung
von externen Kontaktgebern inkl. Drahtbruch- und
Kurzschlussüberwachung

1 Netzwächter
mit potentialfreien Wechsler, Meldung bei Über- und Unterspannung sowie
Phasenausfall

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.38 Netzersatzanlage (Notstromdiesel)

			
			
	Die Auslegung erfolgt projektbezogen nach den 
technischen Erfordernissen auf Anfrage.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.38 Netzumschaltgerät maximat NUG KW 7,5

			
			
	im Stahlblechschrank, IP 54, zur Versorgung der Druckerhöhungspumpe aus zwei elektrischen
Einspeisungen, mit allen erforderlichen Schützen, Steuerteilen und Sicherungen

			
		0,000 	............	............ Euro		
				
...	09.38 Netzumschaltgerät maximat NUG KW 15

			
			
	im Stahlblechschrank, IP 54, zur Versorgung der Druckerhöhungspumpe aus zwei elektrischen
Einspeisungen, mit allen erforderlichen Schützen, Steuerteilen und Sicherungen

			
		0,000 	............	............ Euro		
				
...	09.38 Netzumschaltgerät maximat NUG KW 22

			

		
06.05.2020		Seite 36		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

			
			
	im Stahlblechschrank, IP 54, zur Versorgung der Druckerhöhungspumpe aus zwei elektrischen
Einspeisungen, mit allen erforderlichen Schützen, Steuerteilen und Sicherungen

			
		0,000 	............	............ Euro		
				
...	09.39 Fernanzeigegerät für Druckerhöhungsanlage

			
			
	zum Anschluss an den Schaltschrank
Über einen Druckschalter ist der Warntongeber auszuschalten.
Anzeigen: Alarm (Feuer), Störung, Anlage ausgelöst, Hupe aus

			
		0,000 	............	............ Euro		
				
...	09.39 Steinfänger DN .... (Trinkwassergeeignet) maximat Y333P

			
			
	Im Anschluss an die Trinkwasser-Versorgung, z.B. vor einer Speiseeinrichtung
oder Füll- und Entleerungsstationen, sind trinkwassergeeignete Steinfänger
einzusetzen.

Technische Daten
Feinsieb Maschenweite: nach DIN 1988-600
Nenndruck: PN16
Gehäuse: Grauguss, EN-GJL-250 (DIN EN 1563)
Oberfläche: Kunststoffbeschichtung RAL 5017,
verkehrsblau
Einbaulage: waagerecht

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.39 Spüleinrichtung DN 20, 230 V AC

			
			
	Vollstromabsperrventil, nach DIN EN 13828, entsprechend den
trinkwasserhygienischen Anforderungen gem. DVGW W 570,
komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, frei
von Messing im mediumberührten Bereich, mit wartungsfreier
Spindelabdichtung, nach oben herausnehmbarem Innenoberteil
‚Top Entry, bestehend aus EPDM Dichtungskörper mit drehbar
gelagertem Rotguss-Schließkörper, totraumfrei, 90° drehbar,
mit DIN-/DVGW- und Schallschutzzulassung, Nenndruck PN 16 und
Stellantrieb, für Regler mit schaltendem Ausgang (2-Punkt oder
3-Punkt-Steuerung), Speisespannung 230 V AC, Laufzeit 90° in 30 sek.,
mit Synchronmotor und wartungsfreiem Getriebe, elektronische
Endlagenerkennung und Motorabschaltung mittels Zeitschalter im
Gerät, mit selbstzentrierendem Achsadapter und festem Flansch zur
Montage auf das Ventil, Anschlusskabel 1,2 m, 3 x 0,75 mm², beidseitig
mit Außengewinde zum universellen Anschluss von Verschraubungen
für Kupfer-, Stahl-, Edelstahl- und Mehrschichtverbundrohr, DN 20 (1)

Ansteuerung aus Schaltschrank maximat MX 1 ……

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.40 Maximat LWT-Pult

			
			
	Aufbewahrungsbox mit klappbarem Deckel für das LWT Kontrollbuch,
sonstige Unterlagen sowie Kleinteile für die Wandmontage.

		
		
06.05.2020		Seite 37		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Der Deckel ist als Schreibunterlage verwendbar. Gehäuse aus 1,5 mm
Stahlblech ist außen und innen grundiert und lackiert in RAL 3000,
Abmessungen: (B x L x H) 510 x 420 x 200 mm

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.40 Rohrnetzberechnung

			
			
	nach Zusendung des Rohrtrassenplanes und gültiger Isometrie

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.40 Kontrollbuch LWT

			
			
	Kontrollbuch für Inbetriebnahme und Dokumentation der Füll- und
Entleerungsstation, nach bvfa (Bundesverband Technischer
Brandschutz e. V. Fachgruppe Löschwassertechnik), inkl. der
technischen Dokumentation der Anlage

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.40 Inbetriebnahme der kompletten Löschwasseranlage

			
			
	durch einen Minimax-Sachkundigen, einschließlich Erstellen eines
Abnahmeprotokolls und Anlegen eines Prüfbuches für die
Inbetriebnahme gemäß DIN 14462. Einen Wartungsvertrag für die
jährliche Instandhaltung bieten wir auf Anfrage gerne an.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.40 Sachverständigen-Abnahme LWT nass

			
			
	durch einen Minimax-Sachkundigen, einschließlich Erstellen eines
Abnahmeprotokolls und Anlegen eines Prüfbuches für die
Inbetriebnahme gemäß DIN 14462. Einen Wartungsvertrag für die
jährliche Instandhaltung bieten wir auf Anfrage gerne an.

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	09.62 Löschwasserleitung trocken mit indirektem Anschluss an das Trinkwasser- oder Nichttrinkwassernetz und einer Druckerhöhungsanlage		

...	09.42 Druckerhöhungsanlage MX 1-...............

			

		
06.05.2020		Seite 38		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	maximat Löschwasser-Pumpenaggregat nach DIN 14462

Löschwasser-Druckerhöhungsanlage
in Kompaktbauweise, betriebsfertig verrohrt mit druckseitigem Rohrbalken
und verdrahtet

bestehend aus:
1 vertikalen, normalsaugenden, mehrstufigen Hochdruck-Kreiselpumpe
mit servicefreundlicher Cartridge-Gleitringdichtung und angeflanschtem
IEC-Normmotor mit der Wirkungsgrad-Klasse IE3 mit automatischer
Pumpenentlüftung

1 Rückflussverhinderer, Absperrarmatur und Gummikompensator
mit DVGW-Zulassung auf der Druckseite.

1 Satz Laufräder, Zwischenkammern, Pumpen-Mantel
aus Cr-Ni-Stahl 1.4301, Edelstahlrohrverteiler aus 1.4571

1 Kopf- und Fußstück
aus Grauguss EN-GJL-200 (GG-20)

1 Schaltschrank
einschließlich aller Steuerorgane:
- H-A-Schalter
- Bereitschaftsleuchte grün
- Hauptschalter
- Motorschutzrelais mit Vorsicherung
- Sicherungsabgang 6A für Steuerzentrale Füll- und Entleerungsstation
- automatischer Testlauf (alle 24h)
- Meldeleuchten:
- Bereitschaft (grün)
- Störung (rot) mit Resettaste
- potentialfreie Meldungen:
- Betrieb Motor
- Störung Motor
- Wassermangel
- Sammelstörung
-Überlauf Behälter
- Hauptschalter ein
- Steuersicherung ein
- Anschlussklemmen für:
- Druckschalter für Druckhaltung
- Kontaktgeber Wassermangel
- Kontaktgeber Überlauf
- Kontaktgeber Betriebspumpe
- Kontaktgeber Füllpumpe

Anspruch des Motorschutzrelais führt ausschließlich zur Meldung „Störung Motor.

Fördermedium: Wasser
Medientemperatur: ca. 20 °C
Anschlussart: mittelbar/unmittelbar
Vordruck: 0 bar
Max. Betriebsdruck: 16 bar
Förderstrom: ...... m3/h
Förderhöhe: ...... m
Null-Förderhöhe: ...... m
Netzspannung: 3 x 400 V/N/PE, 50 Hz
Motornennleistung: ......... kW
Einschaltart: Direkt/Sterndreieck (ab 5,5 kW)
Motornennstrom: ...... A
Sauganschluss: ...... DN, PN 16
Druckanschluss: ...... DN, PN 16

Schaltschrank an der Pumpe montiert/Schaltschrank ab 5,5 kW als
Baugruppe zur Wandmontage mit 5 m Kabel,
Maße Schaltschrank (B x H x T): 600 x 600 x 210 mm

			

06.05.2020		Seite 39		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	1 Membrandruckbehälter
12 l, PN 16, mit hydraulischer Schaltverzögerung,

1 Druckschalter für Druckhaltung
mit Absperr- und Entleerungsmöglichkeit, montiert an Druckbalken

1 Überwachung
von externen Kontaktgebern inkl. Drahtbruch- und Kurzschlussüberwachung

1 Netzwächter
mit potentialfreien Wechsler, Meldung bei Über- und Unterspannung sowie
Phasenausfall

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.44 Netzumschaltgerät (KW 7,5)

			
			
	im Stahlblechschrank, IP 54, zur Versorgung der 
Druckerhöhungspumpe aus zwei elektrischen 
Einspeisungen, mit allen erforderlichen Schützen, 
Steuerteilen und Sicherungen.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.44 Netzumschaltgerät (KW 15)

			
			
	im Stahlblechschrank, IP 54, zur Versorgung der 
Druckerhöhungspumpe aus zwei elektrischen 
Einspeisungen, mit allen erforderlichen Schützen, 
Steuerteilen und Sicherungen.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.44 Netzumschaltgerät (KW 22)

			
			
	im Stahlblechschrank, IP 54, zur Versorgung der 
Druckerhöhungspumpe aus zwei elektrischen 
Einspeisungen, mit allen erforderlichen Schützen, 
Steuerteilen und Sicherungen.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.44 Fernanzeigegerät für Druckerhöhungsanlage

			
			
	zum Anschluss an den Schaltschrank
Über einen Druckschalter ist der Warntongeber auszuschalten.
Anzeigen: Alarm (Feuer), Störung, Anlage ausgelöst, Hupe aus

			
		0,000 	............	............ Euro		
				
...	09.44 Be- und Entlüftungsventil maximat BEL 2200

			

		
06.05.2020		Seite 40		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Be- und Entlüftungsventil DIN 14463-3 zum Einbau in
Löschwasserleitungen„trocken nach DIN 14462.
Ausführung nach DIN 14463-3, selbsttätig, ohne ständige Entlüftung,
senkrechter Einbau. Eingang R 2, Ausgang Überlauf R 1 ¼.

Beschreibung:
Während der Flutungsphase der Steigleitung kann die Luft über das Ventil
abströmen. Bei vollständig gefluteter Löschwasserleitung wird die Entlüftung
beendet indem sich die Schwimmerkugel selbständig gegen die Gummidichtung
druckt. Eine Kontrollschraube oben ermöglicht nach Aufdrehen
eine Überprüfung ob Druck in der Leitung ansteht, bzw. ob die Entlüftung
optimal erfolgt ist.

Belüftung: Die Kugel senkt sich und Luft strömt von oben über das Ventil in die Leitung.

Werkstoffe:
Gehäuse: CuZn39Pb3
Kugel: geschäumte Voll-Kunststoffkugel,
extrem druckfest, schwimmend
Kugelabdichtung: Gummi EPDM / NBR
Prüfventil: CuZn40Pb
Gewicht: 1300 g
Entlüftungsmenge: 2200 l/min

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.45 Minimax-Wandschrank Modell für Be- und Entlüftungventile BEV 07040 / 07030 RAL 3000

			
			
	DN 50 an Löschwasserleitungen nass/trocken oder trocken,
Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, elektrisch
punktgeschweißt. Gehäuse allseitig abgekantet.
Tür doppelt abgekantet, bündig in
den Rahmen einschlagend, um mindestens 170° öffnend,
mit verdeckt liegenden Scharnieren angeschlagen,
auswechselbar. Mit Feuerwehrschloss DIN 14 925, mit
Einreiberverschluss, vertieft liegend.
Wasseranschlussöffnung von unten und oben,
mittig Ø 72 mm. Ausgelegt für Rohrbe- und Entlüfter BEV DN 50.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.45 Minimax-Wandschrank Modell für Be- und Entlüftungventile BEV 07040 / 07030 V2A

			
			
	DN 50 an Löschwasserleitungen nass/trocken oder trocken,
Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, elektrisch
punktgeschweißt. Gehäuse allseitig abgekantet.
Tür doppelt abgekantet, bündig in
den Rahmen einschlagend, um mindestens 170° öffnend,
mit verdeckt liegenden Scharnieren angeschlagen,
auswechselbar. Mit Feuerwehrschloss DIN 14 925, mit
Einreiberverschluss, vertieft liegend.
Wasseranschlussöffnung von unten und oben,
mittig Ø 72 mm. Ausgelegt für Rohrbe- und Entlüfter BEV DN 50.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.45 ...Position		

			

06.05.2020		Seite 41		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	

0,000  0,00 Euro
...Position

0,000  0,00 Euro
...Position

0,000  0,00 Euro
09.45 Sonderbehälter nach DIN 1988-500

	Die Auslegung und Dimensionierung erfolgt projektbezogen nach räumlichen und technischen
Erfordernissen.

			
		0,000 	............	............ Euro		
				
...	09.45 Maximat LWT-Pult

			
			
	Aufbewahrungsbox mit klappbarem Deckel für das LWT Kontrollbuch,
sonstige Unterlagen sowie Kleinteile für die Wandmontage. Der Deckel ist
als Schreibunterlage verwendbar. Gehäuse aus 1,5 mm Stahlblech ist außen
und innen grundiert und lackiert in RAL 3000,
Abmessungen: (B x L x H) 510 x 420 x 200 mm

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.45 Rohrnetzberechnung pauschal

			
			
	nach Zusendung des Rohrtrassenplanes und gültiger Isometrie.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.46 Kontrollbuch LWT

			
			
	Kontrollbuch für Inbetriebnahme und Dokumentation der Füll- und
Entleerungsstation, nach bvfa (Bundesverband Technischer Brandschutz e. V.
Fachgruppe Löschwassertechnik), inkl. der technischen Dokumentation der Anlage

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.46 Inbetriebnahme der kompletten Löschwasseranlage

			
			
	durch einen Minimax-Sachkundigen, einschließlich Erstellen eines Abnahmeprotokolls
und Anlegen eines Prüfbuches für die Inbetriebnahme gemäß DIN 14462.
Einen Wartungsvertrag für die jährliche Instandhaltung bieten wir auf Anfrage gerne an.

			
		0,000 St	............	............ Euro		

		
06.05.2020		Seite 42		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	09.46 Sachverständigen-Abnahme LWT trocken
		
...			

			
	durch einen Minimax-Sachkundigen, einschließlich Erstellen eines Abnahmeprotokolls
und Anlegen eines Prüfbuches für die Inbetriebnahme gemäß DIN 14462.
Einen Wartungsvertrag für die jährliche Instandhaltung bieten wir auf Anfrage gerne an.

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
...	09.49 Maximat Schutzatmosphären-Trennstation T50

			
			
	Beschreibung:
Löschwasserübergabestation zur Trennung von Löschwasser und Trinkwasser, Druckbehälter aus
Edelstahl V4A, Hygienezone aus Druckluft wird dauerhaft desinfiziert mit UV-C-Licht, inklusive 25
Liter Druckluftflasche. Sicherungsarmatur, die äquivalent zu einem freien Auslauf AA nach DIN EN
1717 ist. Nahezu verlustfreie Weitergabe des Versorgungsdruckes. Löschbereit auch bei Ausfall
der Energieversorgung. Steuerzentrale zur Funktionsüberwachung der Sensorik, UV-Lampen und
Regelung der Hygienezone. Potentialfreie Meldekontakte zur Alarm- und Störmeldeweiterleitung.
Notstrom-Akku zur Erhaltung der Betriebsbereitschaft der Anlage für min. 6 Std.

Maße L/B/H: 820/380/1500mm
Gewicht gefüllt: ca. 150 kg
Nennweite: DN 50
Volumenstrom: empf. max. 18m³/h
Druckbereich: 0,1 - 1,0 MPa
IP-Schutzart: IP65
Systemtrennung: Löschwasser zu Trinkwasser
HygieneZone: Druckluft/UV-C Licht
Betriebstemperatur: +5 bis +60 C°
Druckverlust: ca. 0,045 MPa
Hersteller: Minimax Mobile Services GmbH & Co.KG
Art.Nr.: 25415900

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	09.50 Maximat Trinkwasser-Trennstation DAS-80 NASS

			
			
	Wasseranschluss von rechts
zum unmittelbarem Anschluß des Feuerlöschsystems an
die öffentliche Wasserversorgung bei Sanierungen bestehender Anlagen,

bestehend aus:
1 Absperrschieber DN 80 PN 16
mit Anzeigeeinrichtung, allseitiger Epoxid-Kunststoff-Beschichtung, Handrad

1 Absperrschieber DN 80 PN 16
lose beigelegt

1 Alarmventil DN 80 PN 10

1 Regelarmatur
bestehend aus 2 weichdichtenden Absperrklappen mit

		
		
06.05.2020		Seite 43		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	pneumatischem Stellantrieb

1 Rohrtrennstrecke
in verzinkter Ausführung mit optischer und elektrischer Anzeige

1 Auslaufstutzen in verzinkter Ausführung

1 Auffangwanne in verzinkter Ausführung

1 Entleerungseinrichtung DN 40

1 Alarmprobiereinrichtung

1 Alarmglocke mit Schmutzfänger

2 Manometer 0-16 bar mit Absperrventilen

1 Alarmdruckschalter m. Schließer/Öffner

1 Überwachungseinrichtung
bestehend aus:
Druckschalter zur Überwachung des Wasserversorgungsnetzes, des
Feuerlöschnetzes, der Druckluftversorgung, und zur Überwachung des
Absperrventils

1 Kompressor Classic 210-50 W
zur Ansteuerung des pneumatischen Stellantriebs, 89898055 (nicht im
Lieferumfang enthalten).

1 Steuer- und Überwachungszentrale
für die Trennstation mit integrierter Notstromversorgung
interner Verkabelung zwischen Steuerschrank und Feldgeräten der
Trennstation sowie den erforderlichen Schalt-, Steuer- und Meldebausteinen,
einschl. Meldeleuchten und Klemmleisten mit potentialfreien Ausgängen
zur Aufschaltung z.B. auf die Gebäudeleittechnik (GLT)

1 Integrierte Spüleinrichtung gem. DIN 1988-600

1 Satz Zubehör
besteht aus: Befestigungsmaterial, Dichtungen,
Verbindungsstücke, Schrauben, Beschilderung, Halterungen, usw.

Technische Daten Trinkwasser-Trennstation DAS-80 NASS
Nennweite: DN 80
Nenndruck: PN 10
Anschlüsse: Flanschanschlüsse DIN 2501
Rohrgewinde: DIN 2999
Max. Volumenstrom: ca. 2700 l/min
Äquivalente Rohrlänge: ca. 12,6 m
Abmessungen (BxHxT): 930 x 1850 x 500 mm
Gewicht: ca.170 kg
Zulassungen: DVGW (NW-9913CN0238) - und
VdS- (G4920079) zugelassene Trinkwasser-
Trenstation DAS-80
(Ausnahmeantrag bei VdS und Wasserversorgungsunternehmen
stellen)

Notwendige Angaben für eine Bestellung:
- Wasseranschluss von links (Art.-Nr.:24258000)
- Wasseranschluss von rechts (Art.-Nr.:24258200)
- Minimaler Wasserversorgungsdruck
- Angabe der geodätischen Höhe

			
		0,000 St	............	............ Euro		

		
06.05.2020		Seite 44		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

		
		
	Summe .	............ Euro		

		
06.05.2020		Seite 45		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

.			
	10. Feuerlöschcontainer		

			

...	10.02 maximat MX 5000

			
			
	Feuerlöschcontainer mit integriertem Vorlagebehälter 
und Druckerhöhungsanlage für die Versorgung von Unter- 
und Überflurhydrantenanlagen bis 192 m ³/h oder anderen
speziellen Anwendungsgebieten der Löschwassertechnik 

Produkteigenschaften 
Feuerlöschcontainer mit 
integriertem Vorlagebehälter sowie der Möglichkeit 
verschiedenste Druckerhöhungsanlagen je nach 
Anforderungen (elektrisch, dieselelektrisch oder 
dieselgetriebene Druckerhöhungsanlagen) einzusetzen. 

Beim Einsatz dieses Löschwassersystems ist die 
Löschwasserleitung zu den Über- und Unterflurhydranten 
„nass (mit Löschwasser gefüllt) indirekt über einen in
den Container integrierten Vorlagebehälter mit freiem 
Auslauf an das Trinkwassernetz angeschlossen. 

Im Ernstfall wird bei Betätigung des Über-/Unterflurhydranten 
(Löschwasseranforderung) die Druckerhöhungsanlage gestartet 
und die Über-/Unterflurhydranten mit der erforderlichen 
Wassermenge bei kontinuierlichem Druck versorgt. 

Das DVGW-zertifizierte Schwimmerventil garantiert im 
Löschfall große Ausflussraten bei geringem Druckverlust
sowie geringen Druckschwankungen und stellt somit die 
mittelbare Verbindung vom Trinkwassernetz zur Feuerlöschanlage 
her. Nach Beendigung der Löschwasseranforderung (Schließung 
des Schlauchanschlussventils) stellt sich die Druckerhöhungsanlage 
automatisch in den Bereitschaftszustand zurück.

Technische Daten
Außenabmessungen L/B/H: 6058 x 2438 x 2591 mm
Gewicht: ca. 6700 kg, inkl. technischer Ausrüstung
ohne Löschwasser (5000 kg)
Bodenbelastung: 500 kg/m²
Lackierung: Standard RAL 3001
Schwimmerventil:VdS-anerkannt und DVGW-zertifiziert 
mit KV-Wert 3250 l/min Nenndruck PN10
Wärmedämmung:80 mm (Wände und Dach)
VdS-Anerkennungsnr.: G-4880061/ G-4960035
DVGW-Registrierungsnr.: DW-0903AQ2013 für Schwimmerventil 
NW-6102BS0359 für Spüleinrichtung

Zubehör
- Selbstragender Stahlrahmen
- integrierter 5000l Vorlagebehälter drucklos, aus 
Stahl geschweißt
- integrierte Elektroinstallation (Beleuchtung, 
Steckdose, Heizkonvektor 2 KW)
- integrierte Druckerhöhungsanlage nach Kundenwunsch 
(elektrisch, dieselelektrisch oder dieselgetriebene 
Druckerhöhungsanlage)

Bauseitige Leistung		

		
06.05.2020		Seite 46		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	- Fundamente
- Baugenehmigung
- Elektro- und Wasseranschluß

Sonderlackierungen sowie weitere technische Ausstattungen auf Anfrage.

			
		0,000 St	............	............ Euro		

		
	Summe .	............ Euro		

		
06.05.2020		Seite 47		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

.			
	11. Wasserlöschanlagen mit offenen Düsen		

			

..	11.02 Wasserlöschanlage für Brandlast bis 10 m²		
		
...	11.02 Wasserlöschanlage mit offenen Düsen für kleine und mittlere Brandlast bis 10 m²

			
			
	bestehend aus:
1 Füll- und Entleerungsstation maximat DN 50 FuE2
Füll- und Entleerungsstation DN 50 FuE 2, DVGW-
zertifiziert, Anlage mit Füll- und Entleerungsstation 
für Sprühwasserlöschanlagen maximat DN 50 FuE 1, DIN 
14463-2 und DIN 1988-6, DIN 14494 mit DVGW-Prüfzeichen,
geprüft durch das Prüflaboratorium des VdS (Verband der
Sachversicherer) in Köln, hydraulisch/mechanische Einrichtung 

bestehend aus: 
1 pneumatisch betätigte Absperrklappe PN 16 
mit den erforderlichen Anbauteilen 
gemäß DIN 14463-1 Entleerungsventil DN 15

1 Rückflussverhinderer DN 50/2 mit Druckanzeigemanometer 

2 Absperrschieber DN 50/2 (DVGW)

1 Schalt- und Versorgungszentrale FMZ 5000 mod S 
mit 6 Meldergruppen für jede Art von Grenzwertmeldern, 
hiervon 4 für unverzögerte Branderkennung, 3 Steuergruppen, 
Sammel- und Einzel-LEDs (rot/gelb) und 8 Open Collector 
Ausgänge zur Schaltung von Relais. 

Enthaltenes Zubehör:
Batterien für 60 Stunden Betriebshaltung, inkl. Schloss
und Riemen für Sicherung des Betriebszustandes aller 
Absperrorgane. 

Hinweis:
Ablauf zur Entwässerung mit offenem Trichter mindestens
DN 100 (Bodenablauf)
Typ: maximat DN 50 FuE 2

3 Optische Rauchmelder OMX DIS
Vollelektronischer, elektrostatisch abgeschirmter 
Meldereinsatz für die Deckenmontage. Alarmauswertung 
bei Rauch Schutzart IP23 inkl. Meldersockel 3-polig zur
Aufnahme von Ionisations-Rauchmeldern, optischen 
Rauchmeldern und Wärmemeldern in ihrer Grundausführung.
Eine Einsatzkoordinierung gewährleistet das korrekte 
Einsetzen der Melder in den Sockel
Typ: maximat OMX DIS

3 Sprühwasserdüsen MX-RD 21 ….. MS

Technische Daten:
Einbaulage: hängend
Volumenstrom: Der Volumenstrom errechnet sich
aus der Formel Q = K * 
Q = Volumenstrom (l/min.)
K = K-Wert der Düse
p = Druck (bar)
Kennzeichnung: Ød1, unverlierbar auf dem Düsenkörper
Werkstoff: Messing

		

		
06.05.2020		Seite 48		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Fabrikat Minimax
Typ: MX-RD 21 ….. MS

1 Hupe Typ Y04/MO 24 V/DC
Akustische Alarmierungseinrichtung nach DIN 33404 Teil 3 zur Signalisierung 
von Brandgefahren
Typ: maximat Y04/MO 24 V/DC

1 Handauslösung FuE 2 DN 50
für Typ: maximat DN 50 FuE 2

1 Inbetriebnahme
Inbetriebnahme der kompletten Löschwasseranlage durch 
Minimax, einschließlich Erstellen eines Protokolles und
Anlegen eines Prüfbuches für die Inbetriebnahme sowie 
regelmäßig wiederkehrende Prüfungen gemäß DIN 14 462. 
Einen Wartungsvertrag für die jährliche Instandhaltung 
bieten wir auf Anfrage an. 

1 Rohrnetzberechnung
Rohrnetzberechnung - nach Vorliegen einer gültigen 
Isometrie 

1 x Erstellen eines Betriebsbuchs mit Stammblättern 
Erstellen eines Betriebsbuchs mit Stammblättern, Erfassen der 
Komponenten im Anlageblatt, Objektbeschreibung, Bauauflagen und 
Planungsunterlagen, technische Dokumentation, Dokumentation der 
Inbetriebnahme, Instandhaltung der Anlage, Berichtsheft und Prüfbericht

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	11.04 Wasserlöschanlage für Brandlast bis 20 m²		
		
...	11.04 Wasserlöschanlage mit offenen Düsen für kleine und mittlere Brandlast bis 20 m²

			
			
	bestehend aus:
1 Füll- und Entleerungsstation maximat DN 50 FuE2
Füll- und Entleerungsstation DN 50 FuE 2, DVGW-
zertifiziert, Anlage mit Füll- und Entleerungsstation 
für Sprühwasserlöschanlagen maximat DN 50 FuE 1, DIN 
14463-2 und DIN 1988-6, DIN 14494 mit DVGW-Prüfzeichen,
geprüft durch das Prüflaboratorium des VdS (Verband der
Sachversicherer) in Köln, hydraulisch/mechanische 
Einrichtung 

bestehend aus: 
1 pneumatisch betätigte Absperrklappe PN 16 
mit den erforderlichen Anbauteilen 
gemäß DIN 14463-1 Entleerungsventil DN 15

1 Rückflussverhinderer DN 50/2 mit Druckanzeigemanometer 

2 Absperrschieber DN 50/2 (DVGW)

			

06.05.2020		Seite 49		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	1 Schalt- und Versorgungszentrale FMZ 5000 mod S Advanced mit 
mit 6 Meldergruppen für jede Art von 
Grenzwertmeldern, 

Enthaltenes Zubehör:
Batterien für 60 Stunden Betriebshaltung, inkl. Schloss
und Riemen für Sicherung des Betriebszustandes aller Absperrorgane. 

Hinweis:
Ablauf zur Entwässerung mit offenem Trichter mindestens
DN 100 (Bodenablauf)
Typ: maximat DN 50 FuE 2

3 Optische Rauchmelder OMX DIS
Vollelektronischer, elektrostatisch abgeschirmter 
Meldereinsatz für die Deckenmontage. Alarmauswertung 
bei Rauch Schutzart IP23 inkl. Meldersockel 3-polig zur
Aufnahme von Ionisations-Rauchmeldern, optischen 
Rauchmeldern und Wärmemeldern in ihrer Grundausführung.
Eine Einsatzkoordinierung gewährleistet das korrekte 
Einsetzen der Melder in den Sockel Typ: maximat OMX DIS

4 Sprühwasserdüsen MX-RD 21 ….. MS

Technische Daten:
Einbaulage: hängend
Volumenstrom: Der Volumenstrom errechnet sich
aus der Formel Q = K * 
Q = Volumenstrom (l/min.)
K = K-Wert der Düse
p = Druck (bar)
Kennzeichnung: Ød1, unverlierbar auf dem Düsenkörper
Werkstoff: Messing

Fabrikat Minimax
Typ: MX-RD 21 ….. MS

1 Hupe Typ Y04/MO 24 V/DC
Akustische Alarmierungseinrichtung nach DIN 33404 Teil 
3 zur Signalisierung von Brandgefahren
Typ: maximat Y04/MO 24 V/DC

1 Handauslösung FuE 2 DN 50
für Typ: maximat DN 50 FuE 2

1 Inbetriebnahme
Inbetriebnahme der kompletten Löschwasseranlage durch 
Minimax, einschließlich Erstellen eines Protokolles und
Anlegen eines Prüfbuches für die Inbetriebnahme sowie 
regelmäßig wiederkehrende Prüfungen gemäß DIN 14 462. 
Einen Wartungsvertrag für die jährliche Instandhaltung 
bieten wir auf Anfrage an. 

1 Rohrnetzberechnung
Rohrnetzberechnung - nach Vorliegen einer gültigen 
Isometrie 

1 x Erstellen eines Betriebsbuchs mit Stammblättern 
Erstellen eines Betriebsbuchs mit Stammblättern, Erfassen der 
Komponenten im Anlageblatt, Objektbeschreibung, Bauauflagen und 
Planungsunterlagen, technische Dokumentation, Dokumentation der 
Inbetriebnahme, Instandhaltung der Anlage, Berichtsheft und Prüfbericht

			
			
		0,000 St	............	............ Euro		

		
06.05.2020		Seite 50		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

			
			
	Summe ..	............ Euro		
			
..	11.06 Wasserlöschanlage für Brandlast bis 50 m²		
		
...	11.06 Wasserlöschanlage mit offenen Düsen für kleine und mittlere Brandlast bis 50 m²

			
			
	bestehend aus:
1 Füll- und Entleerungsstation maximat DN 50 FuE2
Füll- und Entleerungsstation DN 50 FuE 2, DVGW-
zertifiziert, Anlage mit Füll- und Entleerungsstation 
für Sprühwasserlöschanlagen maximat DN 50 FuE 1, DIN 
14463-2 und DIN 1988-6, DIN 14494 mit DVGW-Prüfzeichen,
geprüft durch das Prüflaboratorium des VdS (Verband der
Sachversicherer) in Köln, hydraulisch/mechanische Einrichtung 

bestehend aus: 
1 pneumatisch betätigte Absperrklappe PN 16 
mit den erforderlichen Anbauteilen 
gemäß DIN 14463-1 Entleerungsventil DN 15

1 Rückflussverhinderer DN 50/2 mit Druckanzeigemanometer 

2 Absperrschieber DN 50/2 (DVGW)

1 Schalt- und Versorgungszentrale FMZ 5000 mod S
mit 6 Meldergruppen für jede Art von Grenzwertmeldern, 

Enthaltenes Zubehör:
Batterien für 60 Stunden Betriebshaltung, inkl. Schloss und Riemen 
für Sicherung des Betriebszustandes aller Absperrorgane. 

Hinweis:
Ablauf zur Entwässerung mit offenem Trichter mindestens
DN 100 (Bodenablauf)
Typ: maximat DN 50 FuE 2

4 Optische Rauchmelder OMX DIS
Vollelektronischer, elektrostatisch abgeschirmter 
Meldereinsatz für die Deckenmontage. Alarmauswertung 
bei Rauch Schutzart IP23 inkl. Meldersockel 3-polig zur
Aufnahme von Ionisations-Rauchmeldern, optischen 
Rauchmeldern und Wärmemeldern in ihrer Grundausführung.
Eine Einsatzkoordinierung gewährleistet das korrekte 
Einsetzen der Melder in den Sockel
Typ: maximat OMX DIS

8 Sprühwasserdüsen MX-RD 21 ….. MS

Technische Daten:
Einbaulage: hängend
Volumenstrom: Der Volumenstrom errechnet sich
aus der Formel Q = K * 
Q = Volumenstrom (l/min.)
K = K-Wert der Düse
p = Druck (bar)
Kennzeichnung: Ød1, unverlierbar auf dem Düsenkörper
Werkstoff: Messing		

		
06.05.2020		Seite 51		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	
Fabrikat Minimax
Typ: MX-RD 21 ….. MS

1 Hupe Typ Y04/MO 24 V/DC
Akustische Alarmierungseinrichtung nach DIN 33404 Teil 
3 zur Signalisierung von Brandgefahren
Typ: maximat Y04/MO 24 V/DC

1 Handauslösung FuE 2 DN 50
für Typ: maximat DN 50 FuE 2

1 Inbetriebnahme
Inbetriebnahme der kompletten Löschwasseranlage durch 
Minimax, einschließlich Erstellen eines Protokolles und
Anlegen eines Prüfbuches für die Inbetriebnahme sowie 
regelmäßig wiederkehrende Prüfungen gemäß DIN 14 462. 
Einen Wartungsvertrag für die jährliche Instandhaltung 
bieten wir auf Anfrage an. 

1 Rohrnetzberechnung
Rohrnetzberechnung - nach Vorliegen einer gültigen Isometrie 

1 x Erstellen eines Betriebsbuchs mit Stammblättern
Erstellen eines Betriebsbuchs mit Stammblättern, Erfassen der 
Komponenten im Anlageblatt, Objektbeschreibung, Bauauflagen 
und Planungsunterlagen, technische Dokumentation, Dokumentation der 
Inbetriebnahme, Instandhaltung der Anlage, Berichtsheft und Prüfbericht

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	11.08 Steinfänger DN ....		
		
...	11.08 Steinfänger DN .... (Trinkwasser geeignet)

			
			
	Im Anschluss an die Trinkwasser-Versorgung, z.B. vor 
einer Speiseeinrichtung oder Füll- und 
Entleerungsstationen, sind trinkwassergeeignete 
Steinfänger einzusetzen. 

Technische Daten
Feinsieb Maschenweite: nach DIN 1988-600
Nenndruck: PN16
Gehäuse: Grauguss, EN-GJL-250 (DIN EN 1563)
Oberfläche: Kunststoffbeschichtung RAL5017, 
verkehrsblau Einbaulage: waagerecht

			
		0,000 St	............	............ Euro		

		
06.05.2020		Seite 52		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

			
			
	Summe ..	............ Euro		
			
..	11.08 Spüleinrichtung DN 20		
		
...	11.08 Spüleinrichtung DN 20

			
			
	Vollstromabsperrventil, nach DIN EN 13828, entsprechend
den trinkwasserhygienischen Anforderungen gem. DVGW W 
570, komplett aus Rotguss, beständig gegen aggressives 
Wasser, frei von Messing im mediumberührten Bereich, 
mit wartungsfreier Spindelabdichtung, nach oben 
herausnehmbarem Innenoberteil ‚Top Entry, bestehend 
aus EPDM Dichtungskörper mit drehbar gelagertem 
Rotguss-Schließkörper, totraumfrei, 90 ° drehbar, mit 
DIN-/DVGW- und Schallschutzzulassung, Nenndruck PN 16 
und Stellantrieb, für Regler mit schaltendem Ausgang 
(2-Punkt oder 3-Punkt-Steuerung), Speisespannung 24 V 
AC, Laufzeit 90° 30 sek., mit Synchronmotor und 
wartungsfreiem Getriebe, elektronische 
Endlagenerkennung und Motorabschaltung mittels 
Zeitschalter im Gerät, mit selbstzentrierendem 
Achsadapter und festem Flansch zur Montage auf das 
Ventil, Anschlusskabel 1,2 m, 3 x 0,75 mm², beidseitig 
mit Außengewinde zum universellen Anschluss von 
Verschraubungen für Kupfer-, Stahl-, Edelstahl- und 
Mehrschichtverbundrohr, DN 20 (1) 
Ansteuerung aus Schaltschrank maximat MX 1 ……

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		

		
	Summe .	............ Euro		

		
06.05.2020		Seite 53		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

.			
	12. Feuerlösch-Schlauchanschlusseinrichtungen (Wandhydranten) in Standardausführung		

			

..	12.06 maximat Einbauschrank Modell E 01010		
		
...	12.06 maximat Einbauschrank Modell E 01010 für Flachschlauch C 42

			
			
	maximat Einbauschrank Modell E 01010 GE LACK für 
Flachschlauch C 42. Schrank und Tür aus verzinktem 
Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt, Gehäuse 
allseitig abgekantet. Alle Stahlteile 
eisenphosphatiert, rot RAL 3000 endlackiert - 
pulverbeschichtet. Türrahmen, als Putzleiste dienend, 
mit dem Schrank fest verbunden. Aufnahme für 
Haspelschwenkarm. Strahlrohrhalter. Tür doppelt 
abgekantet, bündig in den Rahmen einschlagend, um 180° 
öffnend, mit Scharnieren angeschlagen, auswechselbar. 
Vertieft liegender Drehgriff, Einreibverschluss, 
plombierbar. Schlauchanschlussventil 2AG nach DIN 14 
461-3 mit C-Festkupplung Messing, PN 16. Montageverschraubung 2AG nach DIN 14 461-5, Messing. Mit Brandschutzzeichen nach BGV A 8 (GUV 0.7), Bedienungsanleitung selbstklebend und Installationsanleitung. 

Außenmaße (B x H x T): 600 x 700 x 140 mm 
Nischenmaße (B x H x T): 620 x 720 x 150 mm 

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite): 
von oben: 100±5 mm 
von hinten:70 mm 
Ø:70 + 10 mm

Ausgelegt für Haspel mit Schwingarm nach EN-671-2, Ø 470 mm, 
rot RAL 3000 pulverbeschichtet, schwingbar um 180°, für max. 30 m 
Flachschlauch C-42 DIN 14 811 /Pr EN 1924. 

Zubehör:
1 Verschraubung aus Messing C G 2" zur leichten Montage
des Schlauchanschlussventils
1 Schlauchanschlussventil PN 16 aus Messing C G 2" DIN 14 461-3 
mit C-Festkupplung aus Messing
1 20 m Flachschlauch C 42 DIN 14 811
1 Hohlstrahlrohr DIN 14 461-6

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	12.08 maximat Wandschrank Modell S 01020		
		
...	12.08 maximat Wandschrank Modell S 01020 für Flachschlauch C 42

		
		
06.05.2020		Seite 54		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

			

	maximat Wandschrank Modell S 01020 GE LACK für 
Flachschlauch C 42. Schrank und Tür aus verzinktem 
Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt. Gehäuse 
allseitig abgekantet. Alle Stahlteile 
eisenphosphatiert, rot RAL 3000 endlackiert - 
pulverbeschichtet. Aufnahme für Haspelschwenkarm. 
Strahlrohrhalter. Tür doppelt abgekantet, bündig in den
Rahmen einschlagend, um 180° öffnend, mit Scharnieren 
angeschlagen, auswechselbar. Vertieft liegender 
Drehgriff, Einreibverschluss, plombierbar. 
Schlauchanschlussventil 2AG nach DIN 14 461-3 mit C-
Festkupplung Messing, PN 16. Montageverschraubung 2AG 
nach DIN 14 461-5, Messing. Mit Brandschutzzeichen nach
BGV A 8 (GUV 0.7), Bedienungsanleitung selbstklebend 
und Installationsanleitung. Außenmaße (B x H x T): 640 
x 740 x 140 mm

Wasseranschlussöffnung RS (Standard rechte Schrankseite): 
von oben: 100 mm
von hinten: 70 mm
Ø: 70 + 10 mm

Ausgelegt für Haspel mit Schwingarm nach EN-671-2, Ø 
470 mm, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, schwingbar um 
180°, für max. 30 m Flachschlauch C-42 DIN 14 811 /Pr EN 1924. 

Zubehör:
1 Verschraubung aus Messing C G 2" zur leichten Montage
des Schlauchanschlussventils
1 Schlauchanschlussventil PN 16 aus Messing
C G 2" DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung aus Messing
1 20 m Flachschlauch C 42 DIN 14 811
1 Hohlstrahlrohr DIN 14 461-6

		

		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	12.08 maximat Untergestell für alle Wandschränke

			
			
	Zweiteiliges, allseits abgekantetes Stahlblech, 
grundiert. Das maximat Untergestell für Wandschränke 
ist zur freien Aufstellung und Befestigung auf 
Fertigfußboden vorgesehen. Der Wandschrank liegt auf 
dem zweiteiligen Untergestell auf und wird mit diesem 
verschraubt. Die Untergestelle haben Bohrungen, die 
eine Befestigung auf Fertigfußboden ermöglicht. Die 
Höhe des Untergestells ist so zu bemessen, dass sich 
die Mitte des Schlauchanschlussventils 1400±200 mm über
der Oberkante Fertigfußboden befindet.

			
		0,000 St	............	............ Euro		

		
06.05.2020		Seite 55		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

			
			
	Summe ..	............ Euro		
			
..	12.10 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 02020		
		
...	12.10 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 02020 für Flachschlauch C 42 und Feuerlöscher bis 12 kg Füllinhalt 

			
			
	maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 02020 GE 
LACK für Flachschlauch C 42 und Feuerlöscher. Schrank 
und Türen aus verzinktem Stahlblech, elektrisch 
punktgeschweißt. Gehäuse allseitig abgekantet. Alle 
Stahlteile eisenphosphatiert, rot RAL 3000 endlackiert 
- pulverbeschichtet. Türrahmen, als Putzleiste dienend,
mit dem Schrank fest verbunden. Aufnahme für 
Haspelschwenkarm. Strahlrohrhalter. 2 Türen doppelt 
abgekantet, bündig in den Rahmen einschlagend, um 180° 
öffnend, mit Scharnieren angeschlagen, auswechselbar. 
Geschlossenes separates Fach seitlich neben dem 
Schlauchhaspelfach zum Einstellen eines Feuerlöschers 
bis 12 kg Füllinhalt. Vertieft liegende Drehgriffe, 
Einreibverschluss, plombierbar. Schlauchanschlussventil
2AG nach DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung Messing, PN 16. Montageverschraubung 2AG nach DIN 14 461-5, Messing. Mit Brandschutzzeichen nach BGV A 8 (GUV 0.7) und Bedienungsanleitung selbstklebend und Installationsanleitung. 

Außenmaße (B x H x T): 950 x 700 x 220 mm 
Nischenmaße (B x H x T):970 x 720 x 230 mm 

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite): 
von oben: 100 mm 
von hinten: 110 mm 
Ø: 70 + 10 mm

Ausgelegt für Flachschlauch-Haspel mit Schwingarm nach EN-671-2, 
Ø 470 mm, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, schwingbar um 180°, 
für max. 30 m Flachschlauch C-42 DIN 14 811 /Pr EN 1924. 

Zubehör:
1 Verschraubung aus Messing C G 2" zur leichten Montage
des Schlauchanschlussventils
1 Schlauchanschlussventil PN 16 aus Messing C G 2" DIN 14 461-3 
mit C-Festkupplung aus Messing
1 20 m Flachschlauch C 42 DIN 14 811
1 Hohlstrahlrohr DIN 14 461-6
1 maximat 6 kg-ABC-Pulver-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3

			
		0,000 St	............	............ Euro		

		
06.05.2020		Seite 56		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

			
			
	Summe ..	............ Euro		
			
..	12.12 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 02030		
		
...	12.12 maximat Wandschrank Modell S 02030 für Flachschlauch C 42 und Feuerlöscher bis 12 kg Füllinhalt

			
			
	maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 02030 GE LACK
für Flachschlauch C 42 und Feuerlöscher. Schrank und 
Türen aus verzinktem Stahlblech, elektrisch 
punktgeschweißt. Gehäuse allseitig abgekantet. Alle 
Stahlteile eisenphosphatiert, rot RAL 3000 endlackiert-
pulverbeschichtet. Aufnahme für Haspelschwenkarm. 
Strahlrohrhalter. 2 Türen, doppelt abgekantet, bündig 
in den Rahmen einschlagend, um 180° öffnend, mit 
Scharnieren angeschlagen, auswechselbar. Geschlossenes 
separates Fach seitlich neben dem Schlauchhaspelfach 
zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg 
Füllinhalt. Vertieft liegende Drehgriffe, 
Einreibverschluss, plombierbar. Schlauchanschlussventil 2AG nach DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung Messing, PN 16. Montageverschraubung 2AG nach DIN 14 461-5, Messing. Mit Brandschutz- zeichen nach BGV A 8 (GUV 0.7), Bedienungsanleitung selbstklebend und Installationsanleitung. 

Außenmaße (B x H x T): 990 x 740 x 220 mm 

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite): 
von oben: 100±5 mm 
von hinten: 110 mm 
Ø:70 + 10 mm 

Ausgelegt für Flachschlauchhaspel mit Schwingarm nach EN-671-2, 
Ø 470 mm, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, schwingbar um 180°, 
für max. 30 m Flachschlauch C-42 DIN 14811/Pr EN 1924.

Zubehör:
1 Verschraubung aus Messing C G 2" zur leichten Montage
des Schlauchanschlussventils
1 Schlauchanschlussventil PN 16 aus Messing C G 2" DIN 14 461-3 
mit C-Festkupplung aus Messing
1 20 m Flachschlauch C 42 DIN 14 811
1 Hohlstrahlrohr DIN 14 461-6
1 Minimax 6 kg-ABC-Pulver-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	12.12 maximat Untergestell für alle Wandschränke

			
			
	Zweiteiliges, allseits abgekantetes Stahlblech, 
grundiert. Das maximat Untergestell für Wandschränke 
ist zur freien Aufstellung und Befestigung auf 
Fertigfußboden vorgesehen. Der Wandschrank liegt auf 		

		
06.05.2020		Seite 57		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	dem zweiteiligen Untergestell auf und wird mit diesem 
verschraubt. Die Untergestelle haben Bohrungen, die 
eine Befestigung auf Fertigfußboden ermöglicht. Die 
Höhe des Untergestells ist so zu bemessen, dass sich 
die Mitte des Schlauchanschlussventils 1400±200 mm über
der Oberkante Fertigfußboden befindet.

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	12.14 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 02050		
		
...	12.14 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 02050 für Flachschlauch C 42 und Feuerlöscher bis 12 kg Füllinhalt

			
			
	maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 02050 GE 
LACK für Flachschlauch C 42 und Feuerlöscher. Schrank 
und Türen aus verzinktem Stahlblech, elektrisch 
punktgeschweißt. Gehäuse allseitig abgekantet. Alle 
Stahlteile eisenphosphatiert, rot RAL 3000 endlackiert-
pulverbeschichtet. Türrahmen, als Putzleiste dienend, 
mit dem Schrank fest verbunden. Aufnahme für 
Haspelschwenkarm. Strahlrohrhalter. 2 gleich große 
Türen, doppelt abgekantet, bündig in den Rahmen 
einschlagend, um 180° öffnend, mit Scharnieren 
angeschlagen, auswechselbar. Abgetrenntes Fach seitlich
neben dem Schlauchhaspelfach zum Einstellen eines 
Feuerlöschers bis 12 kg Füllinhalt. Vertieft liegender 
Drehgriff, Verriegelungsstangen, plombierbar. 
Schlauchanschlussventil 2AG nach DIN 14 461-3 mit C- Festkupplung Messing, PN 16. Montageverschraubung 2AG nach DIN 14 461-5, Messing. Mit Brandschutzzeichen nach BGV A 8 (GUV 0.7), Bedienungsanleitung selbstklebend und Installationsanleitung. 

Außenmaße (B x H x T): 860 x 860 x 220 mm 
Nischenmaße (B x H x T): 880 x 880 x 230 mm 

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite): 
von oben: 100±5 mm 
von hinten: 110 mm 
Ø: 70 + 10 mm 

Ausgelegt für Flachschlauchhaspel mit Schwingarm nach EN-671-2, 
Ø 470 mm, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, schwingbar um 180°, 
für max. 30 m Flachschlauch C-42 DIN 14811/Pr EN 1924.

Zubehör:
1 Verschraubung aus Messing C G 2" zur leichten Montage
des Schlauchanschlussventils
1 Schlauchanschlussventil PN 16 aus Messing C G 2" DIN 14 461-3 
mit C-Festkupplung aus Messing
1 20 m Flachschlauch C 42 DIN 14 811
1 Hohlstrahlrohr DIN 14 461-6		

		
06.05.2020		Seite 58		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	1 Minimax 6 kg-ABC-Pulver-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	12.16 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 02060		
		
...	12.16 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 02060 für Flachschlauch C 42 und Feuerlöscher bis 12 kg Füllinhalt 

			
			
	maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 02060 GE LACK
für Flachschlauch C 42 und Feuerlöscher. Schrank und 
Türen aus verzinktem Stahlblech, elektrisch 
punktgeschweißt. Gehäuse allseitig abgekantet. Alle 
Stahlteile eisenphosphatiert, rot RAL 3000 endlackiert 
- pulverbeschichtet. Aufnahme für Haspelschwenkarm. 
Strahlrohrhalter. 2 gleich große Türen, doppelt 
abgekantet, bündig in den Rahmen einschlagend, um 180° 
öffnend, mit Scharnieren angeschlagen, auswechselbar. 
Abgetrenntes Fach seitlich neben dem Schlauchhaspelfach
zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg 
Füllinhalt. Vertieft liegender Drehgriff, 
Verriegelungsstangen, plombierbar. 
Schlauchanschlussventil 2AG nach DIN 14 461-3 mit C- 
Festkupplung Messing, PN 16. Montageverschraubung 2AG nach DIN 14 461-5, Messing. Mit Brandschutzzeichen nach BGV A 8 (GUV 0.7), Bedienungsanleitung selbstklebend und Installationsanleitung. 

Außenmaße (B x H x T): 910 x 910 x 220 mm

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite):
von oben: 100±5 mm
von hinten: 110 mm
Ø: 70 + 10 mm

Ausgelegt für Flachschlauchhaspel mit Schwingarm nach EN-671-2, 
Ø 470 mm, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, schwingbar um 180°, 
für max. 30 m Flachschlauch C-42 DIN 14811/Pr EN 1924. 

Zubehör:
1 Verschraubung aus Messing C G 2" zur leichten Montage
des Schlauchanschlussventils
1 Schlauchanschlussventil PN 16 aus Messing C G 2" DIN 14 461-3 
mit C-Festkupplung aus Messing
1 20 m Flachschlauch C 42 DIN 14 811
1 Hohlstrahlrohr DIN 14 461-6
1 Minimax 6 kg-ABC-Pulver-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3

			
		0,000 St	............	............ Euro		

		
06.05.2020		Seite 59		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	12.16 maximat Untergestell für alle Wandschränke
		
...			

			
	Zweiteiliges, allseits abgekantetes Stahlblech, 
grundiert. Das maximat Untergestell für Wandschränke 
ist zur freien Aufstellung und Befestigung auf 
Fertigfußboden vorgesehen. Der Wandschrank liegt auf 
dem zweiteiligen Untergestell auf und wird mit diesem 
verschraubt. Die Untergestelle haben Bohrungen, die 
eine Befestigung auf Fertigfußboden ermöglicht. Die 
Höhe des Untergestells ist so zu bemessen, dass sich 
die Mitte des Schlauchanschlussventils 1400±200 mm über
der Oberkante Fertigfußboden befindet.

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	12.18 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 03020		
		
...	12.18 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 03020 für Flachschlauch C 42, Feuerlöscher bis 12 kg Füllinhalt und manuellen Brandmelder

			
			
	maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 03020 GE 
LACK für Flachschlauch C 42, Feuerlöscher und 
Handfeuermelder. Schrank und Türen aus verzinktem 
Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt. Gehäuse 
allseitig abgekantet. Alle Stahlteile 
eisenphosphatiert, rot RAL 3000 
endlackiertpulverbeschichtet. Türrahmen, als Putzleiste
dienend, mit dem Schrank fest verbunden. Aufnahme für 
Haspelschwenkarm. Strahlrohrhalter. 2 Türen doppelt 
abgekantet, bündig in den Rahmen einschlagend, um 180° 
öffnend, mit Scharnieren angeschlagen, auswechselbar. 
Geschlossenes separates Fach seitlich neben dem 
Schlauchhaspelfach zum Einstellen eines Feuerlöschers 
bis 12 kg Füllinhalt. Im Feuerlöscherfach oben mittig 
Einbauvorrichtung für einen Handfeuermelder, in der 
Tiefe verstellbar, Melder-Befestigungswinkel mit 
eingeprägter Rille für Kabelverlegung. Vertieft 
liegende Drehgriffe, mit Einreibverschluss, plombierbar. Schlauchanschlussventil 2AG nach DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung Messing, PN 16. Montageverschraubung 2AG nach DIN 14 461-5, Messing. Mit Brandschutzzeichen nach BGV A 8 (GUV 0.7), Bedienungsanleitung selbstklebend und Installationsanleitung. 

Außenmaße (B x H x T): 950 x 880 x 220 mm 
Nischenmaße (B x H x T): 970 x 900 x 230 mm

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite):
von oben: 100±5 mm
von hinten: 110 mm
Ø: 70 + 10 mm

Ausgelegt für Flachschlauchhaspel mit Schwingarm nach EN-671-2, 
Ø 470 mm, rot. 

			

06.05.2020		Seite 60		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Zubehör:
1 Verschraubung aus Messing C G 2" zur leichten Montage
des Schlauchanschlussventils
1 Schlauchanschlussventil PN 16 aus Messing C G 2" DIN 14 461-3 
mit C-Festkupplung aus Messing
1 20 m Flachschlauch C 42 DIN 14 811
1 Hohlstrahlrohr DIN 14 461-6
1 Brandmelder DIN 14 655
1 Minimax 6 kg-ABC-Pulver-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	12.20 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 03030		
		
...	12.20 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 03030 für Flachschlauch C 42, Feuerlöscher bis 12 kg Füllinhalt und manuellen Brandmelder

			
			
	maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 03030 GE LACK
für Flachschlauch C 42 und Feuerlöscher. Schrank und 
Türen aus verzinktem Stahlblech, elektrisch 
punktgeschweißt. Gehäuse allseitig abgekantet. Alle 
Stahlteile eisenphosphatiert, rot RAL 3000 endlackiert-
pulverbeschichtet. Aufnahme für Haspelschwenkarm. 
Strahlrohrhalter. 2 Türen, doppelt abgekantet, bündig 
in den Rahmen einschlagend, um 180° öffnend, mit 
Scharnieren angeschlagen, auswechselbar. Geschlossenes 
separates Fach seitlich neben dem Schlauchhaspelfach 
zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg 
Füllinhalt. Im Feuerlöscherfach oben mittig 
Einbauvorrichtung für einen Handfeuermelder, in der 
Tiefe verstellbar, Melder-Befestigungswinkel mit 
eingeprägter Rille für Kabelverlegung. Vertieft 
liegende Drehgriffe, mit Einreibverschluss, plombierbar. Schlauchanschlussventil 2AG nach DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung Messing, PN 16. Montageverschraubung 2AG nach DIN 14 461-5, Messing. Mit Brandschutzzeichen nach BGV A 8 (GUV 0.7), Bedienungsanleitung selbstklebend und Installationsanleitung. 

Außenmaße (B x H x T): 990 x 920 x 220 mm

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite):
von oben: 100 mm
von hinten: 110 mm
Ø: 70 + 10 mm

Ausgelegt für Flachschlauchhaspel mit Schwingarm nach EN-671-2, Ø 470 mm, 
rot RAL 3000 pulverbeschichtet, schwingbar um 180°, für max. 30 m Flachschlauch 
C-42 DIN 14811/Pr EN 1924. 

Zubehör:
1 Verschraubung aus Messing C G 2" zur leichten Montage
des Schlauchanschlussventils		

		
06.05.2020		Seite 61		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	1 Schlauchanschlussventil PN 16 aus Messing C G 2" DIN 14 461-3 
mit C-Festkupplung aus Messing
1 20 m Flachschlauch C 42 DIN 14 811
1 Hohlstrahlrohr DIN 14 461-6
1 Brandmelder DIN 14 655
1 Minimax 6 kg-ABC-Pulver-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3

		

		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	12.20 maximat Untergestell für alle Wandschränke

			
			
	Zweiteiliges, allseits abgekantetes Stahlblech, 
grundiert. Das maximat Untergestell für Wandschränke 
ist zur freien Aufstellung und Befestigung auf 
Fertigfußboden vorgesehen. Der Wandschrank liegt auf 
dem zweiteiligen Untergestell auf und wird mit diesem 
verschraubt. Die Untergestelle haben Bohrungen, die 
eine Befestigung auf Fertigfußboden ermöglicht. Die 
Höhe des Untergestells ist so zu bemessen, dass sich 
die Mitte des Schlauchanschlussventils 1400±200 mm über
der Oberkante Fertigfußboden befindet.

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	12.22 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 03060		
		
...	12.22 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 03050 für Flachschlauch C 42, Feuerlöscher bis 12 kg Füllinhalt und manuellen Brandmelder

			
			
	maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 03050 GE 
LACK für Flachschlauch C 42, Feuerlöscher und 
Handfeuermelder. Schrank und Türen aus verzinktem 
Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt. Gehäuse 
allseitig abgekantet. Alle Stahlteile 
eisenphosphatiert, rot RAL 3000 endlackiert - 
pulverbeschichtet. Türrahmen, als Putzleiste dienend, 
mit dem Schrank fest verbunden. Aufnahme für 
Haspelschwenkarm. Strahlrohrhalter. 2 gleich große Türen doppelt abgekantet, bündig in den Rahmen einschlagend, um 180° öffnend, mit Scharnieren 
angeschlagen, auswechselbar. Abgetrenntes Fach seitlich neben dem 
Schlauchhaspelfach zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg 
Füllinhalt. Einbauvorrichtung für einen Handfeuermelder oben mittig in 
den Türen, in der Tiefe verstellbar, Melder-Befestigungswinkel mit 
eingeprägter Rille für Kabelverlegung. Vertieft liegender Drehgriff, mit 
Verriegelungsstangen, plombierbar. Schlauchanschlussventil 2AG 
nach DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung Messing, PN 16. 
Montageverschraubung 2AG nach DIN 14 461-5, Messing. Mit 		

		
06.05.2020		Seite 62		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Brandschutzzeichen nach BGV A 8 (GUV 0.7), Bedienungsanleitung 
selbstklebend und Installationsanleitung. 

Außenmaße (B x H x T): 860 x 860x 220 mm 
Nischenmaße (B x H x T): 880 x 880 x 220 mm

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite): 
von oben: 100±5 mm 
von hinten: 110 mm 
Ø: 70 + 10 mm

Ausgelegt für Flachschlauchhaspel mit Schwingarm nach EN-671-2, 
Ø 470 mm, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, schwingbar um 180°, 
für max. 30 m Flachschlauch C-42 DIN 14811/Pr EN 1924. 

Zubehör:
1 Verschraubung aus Messing C G 2" zur leichten Montage
des Schlauchanschlussventils
1 Schlauchanschlussventil PN 16 aus Messing C G 2" DIN 14 461-3 
mit C-Festkupplung aus Messing
1 20 m Flachschlauch C 42 DIN 14 811
1 Hohlstrahlrohr DIN 14 461-6
1 Brandmelder DIN 14 655
1 Minimax 6 kg-ABC-Pulver-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3 

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	12.24 maximat Einbauschrank Modell E 04010		
		
...	12.24 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 03060 für Flachschlauch C 42, Feuerlöscher bis 12 kg Füllinhalt und manuellen Brandmelder

			
			
	maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 03060 GE LACK
für Flachschlauch C 42, Feuerlöscher und 
Handfeuermelder. Schrank und Türen aus verzinktem 
Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt. Gehäuse 
allseitig abgekantet. Alle Stahlteile 
eisenphosphatiert, rot RAL 3000 endlackiert - 
pulverbeschichtet. Aufnahme für Haspelschwenkarm. 
Strahlrohrhalter. 2 gleich große Türen, doppelt 
abgekantet, bündig in den Rahmen einschlagend, um 180° 
öffnend, mit Scharnieren angeschlagen, auswechselbar. 
Abgetrenntes Fach seitlich neben dem Schlauchhaspelfach
zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg 
Füllinhalt. Mit Einbauvorrichtung für Handfeuermelder, 
in der Tiefe verstellbar, Ausschnitt für 
Handfeuermelder in den Türen oben mittig, Melder- 
Befestigungswinkel mit eingeprägter Rille für 
Kabelverlegung. Vertieft liegender Drehgriff, mit 
Verriegelungsstangen, plombierbar. Schlauchanschlussventil 2AG nach DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung Messing, PN 16. Montageverschraubung 2AG nach DIN 14 461-5, Messing. Mit 		

		
06.05.2020		Seite 63		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Brandschutzzeichen nach BGV A 8 (GUV 0.7), Bedienungsanleitung selbstklebend und Installationsanleitung. 

Außenmaße (B x H x T): 910 x 910 x 220 mm

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite):
von oben: 100 mm
von hinten: 110 mm
Ø: 70 + 10 mm

Ausgelegt für Flachschlauchhaspel mit Schwingarm nach EN-671-2, 
Ø 470 mm, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, schwingbar um 180°, 
für max. 30 m Flachschlauch C-42 DIN 14811/Pr EN 1924. 

Zubehör:
1 Verschraubung aus Messing C G 2" zur leichten Montage
des Schlauchanschlussventils
1 Schlauchanschlussventil PN 16 aus Messing C G 2" DIN 14 461-3 
mit C-Festkupplung aus Messing
1 20 m Flachschlauch C 42 DIN 14 811
1 Hohlstrahlrohr DIN 14 461-6
1 Brandmelder DIN 14 655
1 Minimax 6 kg-ABC-Pulver-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	12.24 maximat Untergestell für alle Wandschränke

			
			
	Zweiteiliges, allseits abgekantetes Stahlblech, 
grundiert. Das maximat Untergestell für Wandschränke 
ist zur freien Aufstellung und Befestigung auf 
Fertigfußboden vorgesehen. Der Wandschrank liegt auf 
dem zweiteiligen Untergestell auf und wird mit diesem 
verschraubt. Die Untergestelle haben Bohrungen, die 
eine Befestigung auf Fertigfußboden ermöglicht. Die 
Höhe des Untergestells ist so zu bemessen, dass sich 
die Mitte des Schlauchanschlussventils 1400±200 mm über
der Oberkante Fertigfußboden befindet.

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	12.26 maximat Einbauschrank Modell E 04010 Typ S		
		
...	12.26 maximat Einbauschrank Modell E 04010 für formstabilen Schlauch DN 25

			
			
	maximat Einbauschrank Modell E 04010 GE LACK für 
formstabilen Schlauch DN 25. Schrank und Tür aus 
verzinktem Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt. 
Gehäuse allseitig abgekantet. Alle Stahlteile 		

		
06.05.2020		Seite 64		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	eisenphosphatiert, rot RAL 3000 endlackiert- 
pulverbeschichtet. Türrahmen, als Putzleiste dienend, 
mit dem Schrank fest verbunden. Aufnahme für 
Haspelschwenkarm, höhenverstellbar. Strahlrohrhalter. 
Tür doppelt abgekantet, bündig in den Rahmen 
einschlagend, um 180° öffnend, mit Scharnieren 
angeschlagen, auswechselbar. Vertieft liegender 
Drehgriff, Einreibverschluss, plombierbar. 
Schlauchanschlussventil 2AG nach DIN 14 461-3 mit C-
Festkupplung Messing, PN 16. Montageverschraubung 2AG nach DIN 14 461-5, Messing. Mit Brandschutzzeichen nach BGV A 8 (GUV 0.7), Symbol „Löschschlauch Selbstklebefolie, Bedienungsanleitung selbstklebend und Installationsanleitung. 

Außenmaße (B x H x T): 700 x 800 x 250 mm 
Nischenmaße (B x H x T): 720 x 820 x 260 mm 

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite): 
von oben: 100 mm 
von hinten: 125 mm 
Ø: 70 + 10 mm

Ausgelegt für Schlauchhaspel mit Schwingarm nach EN-671-1, Ø 600 mm, 
rot RAL 3000 pulverbeschichtet, schwingbar um 180°, für max. 35 m 
formstabiler Druckschlauch DN 25 - 1- EN 694. 

Zubehör:
1 Verschraubung aus Messing C G 2" zur leichten Montage
des Schlauchanschlussventils
1 Schlauchanschlussventil PN 16 aus Messing C G 2" DIN 14 461-3 
mit C-Festkupplung aus Messing
1 30 m formstabiler Schlauch DN 25, E DIN EN 694
2 Schlauchschellen
1 Strahlrohr DIN EN 671-1, absperrbar,
mit 6 mm Mundstückdurchmesser

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	12.27 maximat Einbauschrank Modell E 04010 Typ S		
		
...	12.27 maximat Einbauschrank Modell E 04010 Typ S

			
			
	maximat Einbauschrank Modell E 04010 Typ S GRD für 
formstabilen Schlauch DN 19. Schrank und Tür aus 
verzinktem Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt. 
Gehäuse allseitig abgekantet. Alle Stahlteile 
eisenphosphatiert, grundiert-pulverbeschichtet. 
Türrahmen, als Putzleiste dienend, mit dem Schrank fest
verbunden. Aufnahme für Haspel- schwenkarm, 
höhenverstellbar. Strahlrohrhalter. Tür doppelt 
abgekantet, bündig in den Rahmen einschlagend, um 180° 
öffnend, mit Scharnieren angeschlagen, auswechselbar. 		

		
06.05.2020		Seite 65		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Vertieft liegender Drehgriff, Einreibver- schluss, 
plombierbar. Schlauchanschlussventil 1AG nach DIN 14 
461-3 mit D-Festkupplung mit integriertem Belüfter und 
Rückfluss- verhinderer aus Messing, PN 16. 
Montageverschraubung 1AG nach DIN 14 461-5, Messing. Mit Brandschutzzeichen nach BGV A 8 (GUV 0.7), Symbol „Löschschlauch Selbstklebefolie, Bedienungsanleitung selbstklebend und Installationsanleitung. 

Außenmaße (B x H x T): 600 x 700 x 220 mm 
Nischenmaße (B x H x T): 620 x 720 x 230 mm 

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite): 
von oben: 100 mm 
von hinten: 110 
mm Ø: 43 + 10 mm

Ausgelegt für Schlauchhaspel mit Schwingarm nach EN-671-1, Ø 500 mm, 
rot RAL 3000 pulverbeschichtet, schwingbar um 180°, für max. 30 m 
formstabiler Druckschlauch DN 19 EN 694. 

Zubehörsatz Standard:
1 Haspel Ø ca. 500 mm, RAL 3000, DIN EN 671-1
1 30 m formstabiler Gummiwasserschlauch DN 19, DIN EN 694-A 
1 Verbindungsschlauch mit Ms D-Druckkupplung, DN 25 
1 Schlauchanschlussventil G 1A aus Messing nach DIN 14461 - 3, 
1 D-Festkupplung aus Messing , mit integriertem Belüfter und 
Rückflussverhinderer 
1 Montageverschraubung G 1A aus Messing, DIN 14461-5 
1 EURO-Strahlrohr nach DIN EN 671-1, (DN19/4 mm) 
1 Strahlrohrhalter

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	12.28 maximat Wandschrank Modell S 04020		
		
...	12.28 maximat Wandschrank Modell S 04020 für formstabilen Schlauch DN 25

			
			
	maximat Wandschrank Modell S 04020 GE LACK für 
formstabilen Schlauch DN 25. Schrank und Tür aus 
verzinktem Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt. 
Gehäuse allseitig abgekantet. Alle Stahlteile 
eisenphosphatiert, rot RAL 3000 endlackiert - 
pulverbeschichtet. Aufnahme für Haspelschwenkarm, 
höhenverstellbar. Strahlrohrhalter. Tür doppelt 
abgekantet, bündig in den Rahmen einschlagend, um 180° 
öffnend, mit Scharnieren angeschlagen, auswechselbar. 
Vertieft liegender Drehgriff, Einreibverschluss, 
plombierbar. Schlauchanschlussventil 2AG nach DIN 14 
461-3 mit C-Festkupplung Messing, PN 16. Montagever- 
schraubung 2AG nach DIN 14 461-5, Messing. Mit Brandschutzzeichen nach BGV A 8 (GUV 0.7), Hinweisschild Symbol „Löschschlauch selbst- klebend, Bedienungsanleitung selbstklebend und 		

		
06.05.2020		Seite 66		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Installationsanleitung. 

Außenmaße (B x H x T): 740 x 840 x 250 mm 

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite): 
von oben: 100±5 mm 
von hinten: 125 mm 
Ø: 70 + 10 mm

Ausgelegt für Schlauchhaspel mit Schwingarm nach EN-671-1, 
Ø 600 mm, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, schwingbar um 180°, 
für max. 35 m formstabiler Druckschlauch DN 25 - 1- EN 694. 

Zubehör:
1 Verschraubung aus Messing C G 2" zur leichten Montage
des Schlauchanschlussventils
1 Schlauchanschlussventil PN 16 aus Messing C G 2" DIN 14 461-3 
mit C-Festkupplung aus Messing
1 30 m formstabiler Schlauch DN 25, E DIN EN 694
2 Schlauchschellen
1 Strahlrohr DIN EN 671-1, absperrbar, mit 6 mm 
Mundstückdurchmesser

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	12.28 maximat Untergestell für alle Wandschränke

			
			
	Zweiteiliges, allseits abgekantetes Stahlblech, 
grundiert. Das maximat Untergestell für Wandschränke 
ist zur freien Aufstellung und Befestigung auf 
Fertigfußboden vorgesehen. Der Wandschrank liegt auf 
dem zweiteiligen Untergestell auf und wird mit diesem 
verschraubt. Die Untergestelle haben Bohrungen, die 
eine Befestigung auf Fertigfußboden ermöglicht. Die 
Höhe des Untergestells ist so zu bemessen, dass sich 
die Mitte des Schlauchanschlussventils 1400±200 mm über
der Oberkante Fertigfußboden befindet.

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	12.31 maximat Wandschrank Modell S 04020 Typ S		
		
...	12.31 maximat Wandschrank Modell S 04020 Typ S

			
			
	maximat Wandschrank Modell S 04020 Typ S GRD für 
formstabilen Schlauch DN 19. Schrank und Tür aus 
verzinktem Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt. 
Gehäuse allseitig abgekantet. Alle Stahlteile 
eisenphosphatiert, grundiert-pulverbeschichtet. 		

		
06.05.2020		Seite 67		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Aufnahme für Haspelschwenkarm, höhenverstellbar. 
Strahlrohrhalter. Tür doppelt abgekantet, bündig in den
Rahmen einschlagend, um 180° öffnend, mit Scharnieren 
angeschlagen, auswechselbar. Vertieft liegender 
Drehgriff, Einreibverschluss, plombierbar. 
Schlauchanschlussventil 1AG nach DIN 14 461-3 mit D-
Festkupplung mit integriertem Belüfter und Rück- 
flussverhinderer aus Messing, PN 16. 
Montageverschraubung 1AG nach DIN 14 461-5, Messing. Mit Brandschutzzeichen nach BGV A 8 (GUV 0.7), Hinweisschild Symbol „Löschschlauch selbstklebend, Bedienungsanleitung selbstklebend und Installationsanleitung. 

Außenmaße (B x H x T): 640 x 740 x 220 mm 

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite):
von oben: 100±5 mm 
von hinten: 110 mm 
Ø: 43 + 10 mm 

Ausgelegt für Schlauchhaspel mit Schwingarm nach EN-671-1, 
Ø 500 mm, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, schwingbar um 180°, 
für max. 30 m formstabiler Druckschlauch DN 19 EN 694.

Zubehörsatz Standard:
1 Haspel Ø ca. 500 mm, RAL 3000, DIN EN 671-1
1 30 m formstabiler Gummiwasserschlauch DN 19, DIN EN 694-A 
1 Verbindungsschlauch mit Ms D-Druckkupplung, DN 25 
1 Schlauchanschlussventil G 1A aus Messing nach DIN 14461 - 3, 
D-Festkupplung aus Messing , mit integriertem Belüfter und 
Rückflussverhinderer 
1 Montageverschraubung G 1A aus Messing, DIN 14461-5 
1 EURO-Strahlrohr nach DIN EN 671-1, (DN19/4 mm) 
1 Strahlrohrhalter

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	12.32 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 05010		
		
...	12.32 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 05010 für formstabilen Schlauch DN 25 und Feuerlöscher bis 12 kg Füllinhalt 

			
			
	maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 05010 GE 
LACK für formstabilen Schlauch DN 25 und Feuerlöscher. 
Schrank und Türen aus verzinktem Stahlblech, elektrisch
punktgeschweißt. Gehäuse allseitig abgekantet. Alle 
Stahlteile eisenphosphatiert, rot RAL 3000 endlackiert-
pulverbeschichtet. Türrahmen, als Putzleiste dienend, mit dem Schrank 
fest verbunden. Aufnahme für Haspelschwenkarm, höhenverstellbar. 
Strahlrohrhalter. 2 Türen doppelt abgekantet, bündig in den Rahmen 
einschlagend, um 180° öffnend, mit Scharnieren angeschlagen, 
auswechselbar. Geschlossenes separates Fach seitlich neben dem 		

		
06.05.2020		Seite 68		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Schlauchhaspelfach zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg
Füllinhalt. Vertieft liegende Drehgriffe, Einreibverschluss, plombierbar. Schlauchanschlussventil 2AG nach DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung 
Messing, PN 16. Montageverschraubung 2AG nach DIN 14 461-5, 
Messing. Mit Brandschutzzeichen nach BGV A 8 (GUV 0.7), 
Hinweisschild Symbol „Löschschlauch und „Feuerlöschgerät selbst-
klebend, Bedienungsanleitung selbstklebend und Installationsanleitung. 

Außenmaße (B x H x T): 1050 x 880 x 250 mm 
Nischenmaße (B x H x T): 1070 x 900 x 260 mm 

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite): 
von oben: 100 mm 
von hinten: 125 mm 
Ø: 70 + 10 mm 

Ausgelegt für Schlauchhaspel mit Schwingarm nach EN-671-1, 
Ø 600 mm, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, schwingbar um 180°, 
für max. 35 m formstabiler Druckschlauch DN 25 - 1- EN 694.

Zubehör:
1 Verschraubung aus Messing C G 2" zur leichten Montage des 
Schlauchanschlussventils
1 Schlauchanschlussventil PN 16 aus Messing C G 2" DIN 14 461-3 
mit C-Festkupplung aus Messing
1 30 m formstabiler Schlauch DN 25, E DIN EN 694
2 Schlauchschellen
1 Strahlrohr DIN EN 671-1, absperrbar, mit 6 mm Mundstückdurchmesser 
1 Minimax 6 kg-ABC-Pulver-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	12.34 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 05010 Typ S		
		
...	12.34 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 05010 Typ S

			
			
	maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 05010 Typ S
GRD für formstabilen Schlauch DN 19 und Feuerlöscher. 
Schrank und Türen aus verzinktem Stahlblech, elektrisch
punktgeschweißt. Gehäuse allseitig abgekantet. Alle 
Stahlteile eisenphosphatiert, grundiert-
pulverbeschichtet. Türrahmen, als Putzleiste dienend, 
mit dem Schrank fest verbunden. Aufnahme für 
Haspelschwenkarm, höhenverstellbar. Strahlrohrhalter. 2
Türen doppelt abgekantet, bündig in den Rahmen 
einschlagend, um 180° öffnend, mit Scharnieren 
angeschlagen, auswechselbar. Geschlossenes separates 
Fach seitlich neben dem Schlauchhaspelfach zum 
Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg Füllinhalt. 
Vertieft liegende Drehgriffe, Einreibverschluss, 
plombierbar. Schlauchanschlussventil 1AG nach DIN 14 		

		
06.05.2020		Seite 69		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	461-3 mit D-Festkupplung mit integriertem Belüfter und 
Rückflussverhinderer aus Messing, PN 16. 
Montageverschraubung 1AG nach DIN 14 461-5, Messing. Mit Brandschutzzeichen nach BGV A 8 (GUV 0.7), Hinweisschild Symbol „Löschschlauch und „Feuerlöschgerät selbstklebend, Bedienungsanleitung selbstklebend und Installationsanleitung. 

Außenmaße (B x H x T): 950 x 700 x 220 mm 
Nischenmaße (B x H x T): 970 x 720 x 230 mm 

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite): 
von oben: 100 mm 
von hinten: 110 mm 
Ø: 43 + 10 mm 

Ausgelegt für Schlauchhaspel mit Schwingarm nach EN-671-1, 
Ø 500 mm, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, schwingbar um 180°, 
für max. 30 m formstabiler Druckschlauch DN 19 EN 694.

Zubehörsatz Standard:
1 Haspel Ø ca. 500 mm, RAL 3000, DIN EN 671-1
1 30 m formstabiler Gummiwasserschlauch DN 19, DIN EN 694-A 
1 Verbindungsschlauch mit Ms D-Druckkupplung, DN 25 
1 Schlauchanschlussventil G 1A aus Messing nach DIN 14461 - 3, 
D-Festkupplung aus Messing , mit integriertem Belüfter und 
Rückflussverhinderer 
1 Montageverschraubung G 1A aus Messing, DIN 14461-5 
1 EURO-Strahlrohr nach DIN EN 671-1, (DN19/4 mm) 
1 Strahlrohrhalter 

Empfehlung:
- Feuerlöscher Minimax 6 l Minimaxol-Schaum-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	12.36 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 05020		
		
...	12.36 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 05020 für formstabilen Schlauch DN 25 und Feuerlöscher bis 12 kg Füllinhalt

			
			
	maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 05020 GE LACK
für formstabilen Schlauch DN 25 und Feuerlöscher. 
Schrank und Türen aus verzinktem Stahlblech, elektrisch
punktgeschweißt. Gehäuse allseitig abgekantet. Alle 
Stahlteile eisenphosphatiert, rot RAL 3000 endlackiert-
pulverbeschichtet. Aufnahme für Haspelschwenkarm, 
höhenverstellbar. Strahlrohrhalter. 2 Türen doppelt 
abgekantet, bündig in den Rahmen einschlagend, um 180° 
öffnend, mit Scharnieren angeschlagen, auswechselbar. 
Geschlossenes separates Fach seitlich neben dem 
Schlauchhaspelfach zum Einstellen eines Feuerlöschers 
bis 12 kg Füllinhalt. Vertieft liegende Drehgriffe, 		

		
06.05.2020		Seite 70		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Einreibverschluss, plombierbar. Schlauchanschlussventil
2AG nach DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung Messing, PN 
16. Montageverschraubung 2AG nach DIN 14 461-5, 
Messing. Mit Brandschutzzeichen nach BGV A 8 (GUV 0.7) Hinweisschild Symbol „Löschschlauch und „Feuerlöschgerät selbstklebend, Bedienungsanleitung selbstklebend und Installationsanleitung. 

Außenmaße (B x H x T): 1090 x 920 x 250 mm 

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite):
von oben: 100 mm 
von hinten: 125 mm 
Ø: 70 + 10 mm

Ausgelegt für Schlauchhaspel mit Schwingarm nach EN-671-1, 
Ø 600 mm, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, schwingbar um 270 °,
für max. 35 m formstabiler Druckschlauch DN 25 - 1- EN 694. 

Zubehör:
1 Verschraubung aus Messing C G 2" zur leichten Montage des 
Schlauchanschlussventils
1 Schlauchanschlussventil PN 16 aus Messing C G 2" DIN 14 461-3 
mit C-Festkupplung aus Messing
1 30 m formstabiler Schlauch DN 25, E DIN EN 694
2 Schlauchschellen
1 Strahlrohr DIN EN 671-1, absperrbar, mit 6 mm Mundstückdurchmesser 
1 Minimax 6 kg-ABC-Pulver-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	12.36 maximat Untergestell für alle Wandschränke

			
			
	Zweiteiliges, allseits abgekantetes Stahlblech, 
grundiert. Das maximat Untergestell für Wandschränke 
ist zur freien Aufstellung und Befestigung auf 
Fertigfußboden vorgesehen. Der Wandschrank liegt auf 
dem zweiteiligen Untergestell auf und wird mit diesem 
verschraubt. Die Untergestelle haben Bohrungen, die 
eine Befestigung auf Fertigfußboden ermöglicht. Die 
Höhe des Untergestells ist so zu bemessen, dass sich 
die Mitte des Schlauchanschlussventils 1400±200 mm über
der Oberkante Fertigfußboden befindet.

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	12.38 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 05020 Typ S		
		
...	12.38 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 05020 Typ S

			
			
	Material: verzinktes Stahlblech, grundiert;		

		
06.05.2020		Seite 71		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	alternativ: verzinktes Stahlblech, RAL 3000
Außenmaße (B x H x T): 960 x 960 x 290 mm
Nischenmaße (B x H x T): 980 x 980 x 300 mm

Wasseranschlussöffnung:
von oben: 270 mm
von hinten: 145 mm
Ø: 70 + 10 mm

Brandmeldefach für Handfeuermelder nach DIN EN 54-11
Rolladentür aus metallischen Werkstoffen
Brandschutzzeichen nach BGV A 8, DIN 4844 (GUV 0.7),
selbstklebend
Bedienungsanleitung, selbstklebend
Einstellfach für Feuerlöscher bis max. 12 kg

Zubehörsatz Standard:
1 Haspel Ø ca. 600 mm, RAL 3000, DIN EN 671-1
1 30 m formstabiler Gummiwasserschlauch DN 25,
DIN EN 694
1 Verbindungsschlauch mit abgewinkelter Ms
C-Druckkupplung
1 Schlauchanschlussventil G 2A aus Messing nach
DIN 14461-3,
C-Festkupplung aus Messing nach DIN 86204
1 Montageverschraubung G 2A aus Messing, DIN 14461-5
1 EURO-Strahlrohr nach DIN EN 671-1
1 Strahlrohrhalter

Empfehlung:
- Feuerlöscher Minimax 6 l Minimaxol-Schaum-Auflade-
Feuerlöscher, DIN EN 3
- Handfeuermelder Minimax Typ DMX 3000

Bemerkung:
Ein Abschluss als Rolladentür ist mit der örtlichen
Brandschutzbehörde zu vereinbaren.

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	12.40 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 05090		
		
...	12.40 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 05090 für maximal 30 m formstabilen Schlauch DN 25 und Feuerlöscher bis 12 kg Füllinhalt

			
			
	Material: verzinktes Stahlblech, grundiert;
alternativ: verzinktes Stahlblech, RAL 3000
Außenmaße (B x H x T): 1000 x 1000 x 290 mm

Wasseranschlussöffnung:
von oben: 290 mm		

		
06.05.2020		Seite 72		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	von hinten: 145 mm
Ø: 70 + 10 mm

Brandmeldefach für Handfeuermelder nach DIN EN 54-11
Rolladentür aus metallischen Werkstoffen
Brandschutzzeichen nach BGV A 8, DIN 4844 (GUV 0.7),
selbstklebend
Bedienungsanleitung, selbstklebend
Einstellfach für Feuerlöscher bis max. 12 kg

Zubehörsatz Standard:
1 Haspel Ø ca. 600 mm, RAL 3000, DIN EN 671-1
1 30 m formstabiler Gummiwasserschlauch DN 25,
DIN EN 694
1 Verbindungsschlauch mit abgewinkelter Ms
C-Druckkupplung
1 Schlauchanschlussventil G 2A aus Messing nach
DIN 14461-3,
C-Festkupplung aus Messing nach DIN 86204
1 Montageverschraubung G 2A aus Messing, DIN 14461-5
1 EURO-Strahlrohr nach DIN EN 671-1
1 Strahlrohrhalter

Empfehlung:
- Feuerlöscher Minimax 6 l Minimaxol-Schaum-Auflade-
Feuerlöscher, DIN EN 3
- Handfeuermelder Minimax Typ DMX 3000

Bemerkung:
Ein Abschluss als Rolladentür ist mit der örtlichen
Brandschutzbehörde zu vereinbaren.

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	12.42 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 05100		
		
...	12.42 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 05100 für maximal 30 m formstabilen Schlauch DN 25 und Feuerlöscher bis 12 kg Füllinhalt

			
			
	maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 05100 GE LACK
für formstabilen Schlauch DN 25 und Feuerlöscher. 
Schrank und Türen aus verzinktem Stahlblech, elektrisch
punktgeschweißt. Gehäuse allseitig abgekantet. Alle 
Stahlteile eisenphosphatiert, rot RAL 3000 endlackiert-
pulverbeschichtet. Aufnahme für Haspelschwenkarm, 
höhenverstellbar. Strahlrohrhalter. 2 gleich große 
Türen, doppelt abgekantet, bündig in den Rahmen 
einschlagend, um 180° öffnend, mit Scharnieren 
angeschlagen, auswechselbar. Abgetrenntes Fach seitlich
neben dem Schlauchhaspelfach zum Einstellen eines 
Feuerlöschers bis 12 kg Füllinhalt. Vertieft liegender 		

		
06.05.2020		Seite 73		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Drehgriff, mit Verriegelungsstangen, plombierbar. 
Schlauchanschlussventil 2AG nach DIN 14 461-3 mit C-
Festkupplung Messing, PN 16. Montageverschraubung 2AG nach DIN 14 461-5, Messing. Mit Brandschutzzeichen nach BGV A 8 (GUV 0.7), Hinweisschild Symbol „Löschschlauch und „Feuerlöschgerät selbstklebend, Bedienungsanleitung selbstklebend und Installationsanleitung.

Außenmaße (B x H x T): 1090 x 920 x 250 mm

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite):
von oben: 100 mm
von hinten: 125 mm
Ø: 70 + 10 mm

Ausgelegt für Schlauchhaspel mit Schwingarm nach EN-671-1, Ø 600 mm,
rot RAL 3000 pulverbeschichtet, schwingbar um 180°, für max. 35 m
formstabiler Druckschlauch DN 25 - 1- EN 694.
Zubehör:
1 Verschraubung aus Messing C G 2" zur leichten Montage des
Schlauchanschlussventils
1 Schlauchanschlussventil PN 16 aus Messing C G 2" DIN 14 461-3 mit
C-Festkupplung aus Messing
1 30 m formstabiler Schlauch DN 25, E DIN EN 694
2 Schlauchschellen
1 Strahlrohr DIN EN 671-1, absperrbar, mit 6 mm Mundstückdurchmesser
1 Minimax 6 kg-ABC-Pulver-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	12.42 maximat Untergestell für alle Wandschränke

			
			
	Zweiteiliges, allseits abgekantetes Stahlblech, 
grundiert. Das maximat Untergestell für Wandschränke 
ist zur freien Aufstellung und Befestigung auf 
Fertigfußboden vorgesehen. Der Wandschrank liegt auf 
dem zweiteiligen Untergestell auf und wird mit diesem 
verschraubt. Die Untergestelle haben Bohrungen, die 
eine Befestigung auf Fertigfußboden ermöglicht. Die 
Höhe des Untergestells ist so zu bemessen, dass sich 
die Mitte des Schlauchanschlussventils 1400±200 mm über
der Oberkante Fertigfußboden befindet.

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	12.44 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 06010		
		
...	12.44 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 06010 für formstabilen Schlauch DN 25, Feuerlöscher bis 12 kg Füllinhalt und manuellem Brandmelder

			

		
06.05.2020		Seite 74		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

			
			
	maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 06010 GE 
LACK für formstabilen Schlauch DN 25, Feuerlöscher und 
Handfeuermelder. Schrank und Türen aus verzinktem 
Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt. Gehäuse 
allseitig abgekantet. Alle Stahlteile 
eisenphosphatiert, rot RAL 3000 
endlackiertpulverbeschichtet. Türrahmen, als Putzleiste
dienend, mit dem Schrank fest verbunden. Aufnahme für 
Haspelschwenkarm, höhenverstellbar. Strahlrohrhalter. 2
Türen doppelt abgekantet, bündig in den Rahmen 
einschlagend, um 180° öffnend, mit Scharnieren 
angeschlagen, auswechselbar. Geschlossenes separates 
Fach seitlich neben dem Schlauchhaspelfach zum 
Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg Füllinhalt. Im
Feuerlöscherfach oben mittig Einbauvorrichtung für 
einen Handfeuermelder, in der Tiefe verstellbar, 
Melder- Befestigungswinkel mit eingeprägter Rille für 
Kabelverlegung. Vertieft liegende Drehgriffe, mit Einreibverschluss, plombierbar. Schlauchanschlussventil 2AG nach DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung Messing, PN 16. Montageverschraubung 2AG nach DIN 14 461-5, Messing. Mit Brandschutzzeichen nach BGV A 8 (GUV 0.7), Hinweisschild Symbol „Löschschlauch und „Feuerlöschgerät selbstklebend, Bedienungsanleitung selbstklebend und Installationsanleitung.

Außenmaße (B x H x T): 1050 x 880 x 250 mm
Nischenmaße (B x H x T): 1070 x 900 x 260 mm

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite):
von oben: 100 mm
von hinten: 125 mm
Ø: 70 + 10 mm

Ausgelegt für Schlauchhaspel mit Schwingarm nach EN-671-1, Ø 600 mm,
rot RAL 3000 pulverbeschichtet, schwingbar um 180°, für max. 35 m
formstabiler Druckschlauch DN 25 - 1- EN 694.
Zubehör:
1 Verschraubung aus Messing C G 2" zur leichten Montage des
Schlauchanschlussventils
1 Schlauchanschlussventil PN 16 aus Messing C G 2" DIN 14 461-3 mit
C-Festkupplung aus Messing
1 30 m formstabiler Schlauch DN 25, E DIN EN 694
2 Schlauchschellen
1 Strahlrohr DIN EN 671-1, absperrbar, mit 6 mm Mundstückdurchmesser
1 Brandmelder DIN 14 655
1 Minimax 6 kg-ABC-Pulver-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	12.46 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 06010 Typ S		

		
06.05.2020		Seite 75		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	12.46 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 06010 Typ S
		
...			

			
	maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 06010 TYP S
GRD für formstabilen Schlauch DN 19, Feuerlöscher und 
Handfeuermelder. Schrank und Türen aus verzinktem 
Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt. Gehäuse 
allseitig abgekantet. Alle Stahlteile 
eisenphosphatiert, grundiert-pulverbeschichtet. 
Türrahmen, als Putzleiste dienend, mit dem Schrank fest
verbunden. Aufnahme für Haspelschwenkarm, 
höhenverstellbar. Strahlrohrhalter. 2 Türen doppelt 
abgekantet, bündig in den Rahmen einschlagend, um 180° 
öffnend, mit Scharnieren angeschlagen, auswechselbar. 
Geschlossenes separates Fach seitlich neben dem 
Schlauchhaspelfach zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg Füllinhalt. Im Feuerlöscherfach oben mittig Einbauvorrichtung für einen Handfeuermelder, in der Tiefe verstellbar, Melder- Befestigungswinkel mit eingeprägter Rille für Kabelverlegung. Vertieft liegende Drehgriffe, mit Einreibverschluss, plombierbar. Schlauchanschlussventil 1AG nach DIN 14 461-3
mit D-Festkupplung mit integriertem Belüfter und Rückflussverhinderer aus Messing,
PN 16. Montageverschraubung 1AG nach DIN 14 461-5, Messing. Mit Brandschutzzeichen
nach BGV A 8 (GUV 0.7), Hinweisschild Symbol „Löschschlauch und
„Feuerlöschgerät selbstklebend, Bedienungsanleitung selbstklebend und
Installationsanleitung.

Außenmaße (B x H x T): 950 x 880 x 220 mm
Nischenmaße (B x H x T): 970 x 900 x 230 mm

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite):
von oben: 100 mm
von hinten: 110 mm
Ø: 43 + 10 mm

Ausgelegt für Schlauchhaspel mit Schwingarm nach EN-671-1, Ø 500 mm,
rot RAL 3000 pulverbeschichtet, schwingbar um 180°, für max. 30 m
formstabiler Druckschlauch DN 19 EN 694.
Zubehörsatz Standard:
1 Haspel Ø ca. 500 mm, RAL 3000, DIN EN 671-1
1 30 m formstabiler Gummiwasserschlauch DN 19, DIN EN 694-A
1 Verbindungsschlauch mit Ms D-Druckkupplung, DN 25
1 Schlauchanschlussventil G 1A aus Messing nach DIN 14461 - 3,
D-Festkupplung aus Messing , mit integriertem Belüfter und Rückflussverhinderer
1 Montageverschraubung G 1A aus Messing, DIN 14461-5
1 EURO-Strahlrohr nach DIN EN 671-1, (DN19/4 mm)
1 Strahlrohrhalter

Empfehlung Feuerlöscher:
- Minimax 6 l Minimaxol-Schaum-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3

Empfehlung Handfeuermelder:
- Minimax Typ DMX 3000

			
		0,000 St	............	............ Euro		

		
06.05.2020		Seite 76		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

			
			
	Summe ..	............ Euro		
			
..	12.48 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 06020		
		
...	12.48 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 06020 für formstabilen Schlauch DN 25, Feuerlöscher bis 12 kg Füllinhalt und manuellem Brandmelder

			
			
	maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 06020 GE LACK
für formstabilen Schlauch DN 25, Feuerlöscher und 
Handfeuermelder. Schrank und Türen aus verzinktem 
Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt. Gehäuse 
allseitig abgekantet. Alle Stahlteile 
eisenphosphatiert, rot RAL 3000 
endlackiertpulverbeschichtet. Aufnahme für 
Haspelschwenkarm, höhenverstellbar. Strahlrohrhalter. 2
Türen doppelt abgekantet, bündig in den Rahmen 
einschlagend, um 180° öffnend, mit Scharnieren 
angeschlagen, auswechselbar. Geschlossenes separates 
Fach seitlich neben dem Schlauchhaspelfach zum 
Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg Füllinhalt. Im
Feuerlöscherfach oben mittig Einbauvorrichtung für 
einen Handfeuermelder, in der Tiefe verstellbar, 
Melder-Befestigungswinkel mit eingeprägter Rille für 
Kabelverlegung. Vertieft liegende Drehgriffe, mit 
Einreibverschluss, plombierbar. Schlauchanschlussventil
2AG nach DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung Messing, PN 
16. Montageverschraubung 2AG nach DIN 14 461-5, 
Messing. Mit Brandschutzzeichen nach BGV A 8 (GUV 0.7),
Hinweisschild Symbol „Löschschlauch und 
„Feuerlöschgerät selbstklebend, Bedienungsanleitung 
selbstklebend und Installationsanleitung. 

Außenmaße (B x H x T): 1090 x 920 x 250 mm 

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite): 
von oben: 100 mm 
von hinten: 125 mm Ø: 70 + 10 mm 

Ausgelegt für Schlauchhaspel mit Schwingarm nach EN-671-1, Ø 600 mm, 
pulverbeschichtet, schwingbar um 180°, für max. 35 m 
formstabiler Druckschlauch DN 25 - 1- EN 694.

Zubehör:
1 Verschraubung aus Messing C G 2" zur leichten Montage
des Schlauchanschlussventils
1 Schlauchanschlussventil PN 16 aus Messing C G 2" DIN 14 461-3 
mit C-Festkupplung aus Messing
1 30 m formstabiler Schlauch DN 25, E DIN EN 694
2 Schlauchschellen
1 Strahlrohr DIN EN 671-1, absperrbar, mit 6 mm 
Mundstückdurchmesser 1 Brandmelder DIN 14 655
1 Minimax 6 kg-ABC-Pulver-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3

		
		
06.05.2020		Seite 77		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

			

		0,000 St	............	............ Euro		

...	12.48 maximat Untergestell für alle Wandschränke

			
			
	Zweiteiliges, allseits abgekantetes Stahlblech, 
grundiert. Das maximat Untergestell für Wandschränke 
ist zur freien Aufstellung und Befestigung auf 
Fertigfußboden vorgesehen. Der Wandschrank liegt auf 
dem zweiteiligen Untergestell auf und wird mit diesem 
verschraubt. Die Untergestelle haben Bohrungen, die 
eine Befestigung auf Fertigfußboden ermöglicht. Die 
Höhe des Untergestells ist so zu bemessen, dass sich 
die Mitte des Schlauchanschlussventils 1400±200 mm über
der Oberkante Fertigfußboden befindet.

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	12.50 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 06020 Typ S		
		
...	12.50 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 06020 Typ S

			
			
	maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 06020 Typ S 
GRD für formstabilen Schlauch DN 19, Feuerlöscher und 
Handfeuermelder. Schrank und Türen aus verzinktem 
Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt. Gehäuse 
allseitig abgekantet. Alle Stahlteile 
eisenphosphatiert, grundiert-pulverbeschichtet. 
Aufnahme für Haspelschwenkarm, höhenverstellbar. 
Strahlrohrhalter. 2 Türen doppelt abgekantet, bündig in
den Rahmen einschlagend, um 180° öffnend, mit 
Scharnieren angeschlagen, auswechselbar. Geschlossenes 
separates Fach seitlich neben dem Schlauchhaspelfach 
zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg 
Füllinhalt. Im Feuerlöscherfach oben mittig 
Einbauvorrichtung für einen Handfeuermelder, in der 
Tiefe verstellbar, Melder- Befestigungswinkel mit 
eingeprägter Rille für Kabelverlegung. Vertieft 
liegende Drehgriffe, mit Einreibverschluss, 
plombierbar. Schlauchanschlussventil 1AG nach DIN 14 
461-3 mit D-Festkupplung mit integriertem Belüfter und 
Rückflussverhinderer aus Messing, PN 16. 
Montageverschraubung 1AG nach DIN 14 461-5, Messing. 
Mit Brandschutzzeichen nach BGV A 8 (GUV 0.7), 
Hinweisschild Symbol „Löschschlauch und 
„Feuerlöschgerät selbstklebend, Bedienungsanleitung 
selbstklebend und Installationsanleitung. 

Außenmaße (B x H x T): 990 x 920 x 220 mm 

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite): 
von oben: 100 mm von 

		
		
06.05.2020		Seite 78		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	hinten: 110 mm Ø: 43 + 10 mm 

Ausgelegt für Schlauchhaspel mit Schwingarm nach EN-671-1, Ø 500 mm, 
pulverbeschichtet, schwingbar um 180°, für max. 30 m 
formstabiler Druckschlauch DN 19 EN 694.

Zubehörsatz Standard:
1 Haspel Ø ca. 500 mm, RAL 3000, DIN EN 671-1
1 30 m formstabiler Gummiwasserschlauch DN 19, DIN EN 694-A
1 Verbindungsschlauch mit Ms D-Druckkupplung, DN 25
1 Schlauchanschlussventil G 1A aus Messing nach DIN 14461 - 3,
D-Festkupplung aus Messing , mit integriertem Belüfter und Rückflussverhinderer
1 Montageverschraubung G 1A aus Messing, DIN 14461-5
1 EURO-Strahlrohr nach DIN EN 671-1, (DN19/4 mm)
1 Strahlrohrhalter

Empfehlung Feuerlöscher:
- Minimax 6 l Minimaxol-Schaum-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3

Empfehlung Handfeuermelder:
- Minimax Typ DMX 3000

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	12.52 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 06090		
		
...	12.52 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 06090 für formstabilen Schlauch DN 25, Feuerlöscher bis 12 kg Füllinhalt und manuellem Brandmelder

			

	maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 06090 GE 
LACK für formstabilen Schlauch DN 25, Feuerlöscher und 
Handfeuermelder. Schrank und Türen aus verzinktem 
Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt. Gehäuse 
allseitig abgekantet. Alle Stahlteile eisenphosphatiert, rot RAL 3000 
endlackiertpulverbeschichtet. Türrahmen, als Putzleiste
dienend, mit dem Schrank fest verbunden. Aufnahme für 
Haspelschwenkarm, höhenverstellbar. Strahlrohrhalter. 2
gleich große Türen doppelt abgekantet, bündig in den 
Rahmen einschlagend, um 180° öffnend, mit Scharnieren 
angeschlagen, auswechselbar. Abgetrenntes Fach seitlich
neben dem Schlauchhaspelfach zum Einstellen eines 
Feuerlöschers bis 12 kg Füllinhalt. Im Feuerlöscherfach
oben mittig Einbauvorrichtung für einen Handfeuermelder, 
in der Tiefe verstellbar, Melder-Befestigungswinkel mit eingeprägter 
Rille für Kabelverlegung. Vertieft liegender Drehgriff mit 
Verriegelungsstangen, plombierbar. 
Schlauchanschlussventil 2AG nach DIN 14 461-3 mit C-
Festkupplung Messing, PN 16. Montageverschraubung 2AG 
nach DIN 14 461-5, Messing. Schlauchanschlussventil 2
AG nach DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung Messing, PN 
16. Montageverschraubung 2AG nach DIN 14 461-5, 		

		
06.05.2020		Seite 79		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Messing. Mit Brandschutzzeichen nach BGV A 8 (GUV 0.7),
Hinweisschild „Löschschlauch und „Feuerlöschgerät
Selbstklebefolie, Bedienungsanleitung selbstklebend und
Installationsanleitung. 

Außenmaße (B x H x T): 1050 x 880 x 250 mm 
Nischenmaße (B x H x T): 1070 x 900 x 260 mm 

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite): 
von oben: 100 mm 
von hinten: 125 mm
Ø: 70 + 10 mm 

Ausgelegt für Schlauchhaspel mit Schwingarm 
EN 671-1, Ø 600mm, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, 
schwingbar um 180°, für max. 35 m formstabilen 
Druckschlauch DN 25 - 1- EN 694.

Zubehör:
1 Verschraubung aus Messing C G 2" zur leichten Montage des
Schlauchanschlussventils
1 Schlauchanschlussventil PN 16 aus Messing C G 2" DIN 14 461-3 mit
C-Festkupplung aus Messing
1 30 m formstabiler Schlauch DN 25, E DIN EN 694
2 Schlauchschellen
1 Strahlrohr DIN EN 671-1, absperrbar, mit 6 mm Mundstückdurchmesser
1 Brandmelder DIN 14 655
1 Minimax 6 kg-ABC-Pulver-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	12.54 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 06100		
		
...	12.54 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 06100 für formstabilen Schlauch DN 25, Feuerlöscher bis 12 kg Füllinhalt und manuellem Brandmelder

			
			
	maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 06100 GE LACK
für formstabilen Schlauch DN 25, Feuerlöscher und 
Handfeuermelder. Schrank und Türen aus verzinktem 
Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt. Gehäuse 
allseitig abgekantet. Alle Stahlteile 
eisenphosphatiert, rot RAL 3000 
endlackiertpulverbeschichtet. Aufnahme für 
Haspelschwenkarm, höhenverstellbar. Strahlrohrhalter. 2
gleich große Türen doppelt abgekantet, im Rahmen 
liegend, 180° öffnend, mit Scharnieren angeschlagen, 
auswechselbar. Abgetrenntes Fach seitlich neben dem 
Schlauchhaspelfach zum Einstellen eines Feuerlöschers 
bis 12 kg Füllinhalt. Im Feuerlöscherfach oben mittig 
Einbauvorrichtung für einen Handfeuermelder, in der 
Tiefe verstellbar, Melder-Befestigungswinkel mit 		

		
06.05.2020		Seite 80		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	eingeprägter Rille für Kabelverlegung. Vertieft 
liegender Drehgriff mit Verriegelungsstangen, 
plombierbar. Schlauchanschlussventil 2AG nach DIN 14 
461-3 mit C-Festkupplung Messing, PN 16. 
Montageverschraubung 2AG nach DIN 14 461-5, Messing. 
Mit Brandschutzzeichen nach BGV A 8 (GUV 0.7), 
Hinweisschild „Löschschlauch und „Feuerlöschgerät
Selbstklebefolie, Bedienungsanleitung selbstklebend und
Installationsanleitung. 

Außenmaße (B x H x T): 1090 x 920 x 250 mm 

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite):
von oben: 100 mm 
von hinten: 125 mm 
Ø: 70 + 10 mm 

Ausgelegt für Schlauchhaspel mit Schwingarm 
EN 671-1, Ø 600mm, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, 
schwingbar um 180°, für max. 35 m formstabilen 
Druckschlauch DN 25 - 1- EN 694.

Zubehör:
1 Verschraubung aus Messing C G 2" zur leichten Montage des
Schlauchanschlussventils
1 Schlauchanschlussventil PN 16 aus Messing C G 2" DIN 14 461-3 mit
C-Festkupplung aus Messing
1 30 m formstabiler Schlauch DN 25, E DIN EN 694
2 Schlauchschellen
1 Strahlrohr DIN EN 671-1, absperrbar, mit 6 mm Mundstückdurchmesser
1 Brandmelder DIN 14 655
1 Minimax 6 kg-ABC-Pulver-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	12.54 maximat Untergestell für alle Wandschränke

			
			
	Zweiteiliges, allseits abgekantetes Stahlblech, 
grundiert. Das maximat Untergestell für Wandschränke 
ist zur freien Aufstellung und Befestigung auf 
Fertigfußboden vorgesehen. Der Wandschrank liegt auf 
dem zweiteiligen Untergestell auf und wird mit diesem 
verschraubt. Die Untergestelle haben Bohrungen, die 
eine Befestigung auf Fertigfußboden ermöglicht. Die 
Höhe des Untergestells ist so zu bemessen, dass sich 
die Mitte des Schlauchanschlussventils 1400±200 mm über
der Oberkante Fertigfußboden befindet.

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		

		
06.05.2020		Seite 81		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

		
		
	Summe .	............ Euro		

		
06.05.2020		Seite 82		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

.			
	13. Feuerlösch-Schlauchanschlusseinrichtungen (Wandhydranten) in Sonderausführung		

			

..	13.02 maximat Wandhydrantenschrank Modell EPM 04020		
		
...	13.02 maximat Wandhydrantenschrank Modell EPM 04020

			
			
	maximat Wandhydrantenschrank Modell EPM 04020 für 
formstabilen Schlauch DN 25. Wandhydrantenschrank aus 
verzinktem Stahlblech mit seitlich abgerundeter 
Verkleidung (Radius 125mm) zur nicht sichtbaren 
Verlegung der Löschwasseranschlussleitung innerhalb des
Wandschrankes, Löschwasserversorgung der Feuerwehr und 
zur Selbsthilfe für Laien, rot RAL 3000 lackiert - 
pulverbeschichtet. Tür aus verzinktem Stahlblech 
abgekantet, mit vertieft liegendem Drehgriff, 180° 
öffnend, im Rahmen liegend. Wasserführende 
Schlauchtrommel aus verzinktem Stahlblech, rot RAL 3000
pulverbeschichtet, Innenteile Messing, auswechselbar, 
mit Verbindungsschlauch und abgewinkelter Kupplung, Ø 
600 mm für formfesten Druckschlauch 
(Gummiwasserschlauch) DN 1", PN 16 bar, Länge bis zu 30
m. Wasseranschluss - Bauart RS (rechte Seite - Seitenwand), auf Wunsch andere Positionen. Mit Brandschutzzeichen nach BGV A 8 (GUV 0.7), Beschilderung - Selbstklebefolie Piktogramm "Wandhydrant", -Bedienungsanleitung.

Schrankmaße (B x H x T): 930 x 915 x 250 mm

Wasseranschlussöffnung:
von oben: 100 mm
von hinten: 125 mm
Ø: 70 + 10 mm

Ohne Zubehör.
Zubehörsatz Standard:
1 Haspel Ø ca. 600 mm, RAL 3000, DIN EN 671-1
1 formstabiler Gummiwasserschlauch DN25, DIN EN 694
1 Verbindungsschlauch mit abgewinkelter MS C-Druckkupplung
1 Schlauchanschlussventil G2A aus Messing nach DIN 14461-3,
C-Festkupplung aus Messing nach DIN 86204
1 Montageverschraubung G2A aus Messing, DIN 14461-5
1 Euro-Strahlrohr nach DIN EN 671-1

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	13.04 maximat Wandhydrantenschrank Modell EPM 06020		

		
06.05.2020		Seite 83		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

...	13.04 maximat Wandhydrantenschrank Modell EPM 06020

			
			
	maximat Wandhydrantenschrank Modell EPM 06020 für 
formstabilen Schlauch DN 25. Wandhydrantenschrank aus 
verzinktem Stahlblech mit seitlich abgerundeter 
Verkleidung (Radius 125mm) zur nicht sichtbaren 
Verlegung der Löschwasseranschlussleitung innerhalb des
Wandschrankes, Löschwasserversorgung der Feuerwehr und 
zur Selbsthilfe für Laien, rot RAL 3000 lackiert - 
pulverbeschichtet. Zusätzlich unterliegendes 
Feuerlöscherfach. Ausschnitt für Brandmelderfach. Tür 
aus verzinktem Stahlblech abgekantet, mit vertieft 
liegendem Drehgriff, 180° öffnend, im Rahmen liegend. 
Wasserführende Schlauchtrommel aus verzinktem 
Stahlblech, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, Innenteile 
Messing, auswechselbar, mit Verbindungsschlauch und 
abgewinkelter Kupplung, Ø 600 mm für formfesten Druckschlauch (Gummiwasserschlauch) DN 1", PN 16 bar, Länge bis zu 30 m. Wasseranschluss - Bauart RS (rechte Seite - Seitenwand), auf Wunsch andere Positionen. Mit Brandschutzzeichen nach BGV A 8 (GUV 0.7), Beschilderung
- Selbstklebefolie Piktogramm "Wandhydrant", -Bedienungsanleitung.

Schrankmaße (B x H x T): 930 x 1150 x 250 mm

Wasseranschlussöffnung:
von oben: 100 mm
von hinten: 125 mm
Ø: 70 + 10 mm

Ohne Zubehör.

Zubehörsatz Standard:
1 Haspel Ø ca. 600 mm, RAL 3000, DIN EN 671-1
1 30 m formstabiler Gummiwasserschlauch DN25, DIN EN 694
1 Verbindungsschlauch mit abgewinkelter MS C-Druckkupplung
1 Schlauchanschlussventil G2A aus Messing nach DIN 14461-3,
C-Festkupplung aus Messing nach DIN 86204
1 Montageverschraubung G2A aus Messing, DIN 14461-5
1 Euro-Strahlrohr nach DIN EN 671-1

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	13.06 maximat Wandhydrantenschrank Standmodell mit Vollverkleidung EP 04020		
		
...	13.06 maximat Wandhydrantenschrank Standmodell mit Vollverkleidung EP 04020

			
			
	maximat Wandhydrantenschrank Standmodell mit 
Vollverkleidung EP 04020 für formstabilen Schlauch DN 
25. Wandhydrantenschrank Standmodell aus verzinktem 
Stahlblech mit seitlich abgerundeter Verkleidung 
(Radius 125mm) zur nicht sichtbaren Verlegung der 		

		
06.05.2020		Seite 84		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Löschwasseranschlussleitung bis zum Boden, 
Löschwasserversorgung der Feuerwehr und zur Selbsthilfe für Laien, rot RAL 3000 lackiert
- pulverbeschichtet. Tür aus verzinktem Stahlblech abgekantet, mit
vertieft liegendem Drehgriff, auswechselbar, 180° öffnend, im Rahmen
liegend. Wasserführende Schlauchtrommel aus verzinktem Stahlblech,
rot RAL 3000 pulverbeschichtet, Innenteile Messing, auswechselbar,
mit Verbindungsschlauch und abgewinkelter Kupplung, Ø 600 mm
für formfesten Druckschlauch (Gummiwasserschlauch) DN 1",
PN 16 bar, Länge bis zu 30 m. Wasseranschluss - Bauart RS
(rechte Seite - Seitenwand), auf Wunsch andere Positionen.
Mit Brandschutzzeichen nach BGV A 8 (GUV 0.7), Beschilderung
- Selbstklebefolie Piktogramm "Wandhydrant", -Bedienungsanleitung.

Schrankmaße (B x H x T): 980 x 1500 x 250 mm

Wasseranschlussöffnung:
von oben: 100 mm
von hinten: 125 mm
Ø: 70 + 10 mm

Ohne Zubehör.

Zubehörsatz Standard:
1 Haspel Ø ca. 600 mm, RAL 3000, DIN EN 671-1
1 30 m formstabiler Gummiwasserschlauch DN25, DIN EN 694
1 Verbindungsschlauch mit abgewinkelter MS C-Druckkupplung
1 Schlauchanschlussventil G2A aus Messing nach DIN 14461-3,
C-Festkupplung aus Messing nach DIN 86204
1 Montageverschraubung G2A aus Messing, DIN 14461-5
1 Euro-Strahlrohr nach DIN EN 671-1

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	13.08 maximat Wandhydrantenschrank Standmodell mit Vollverkleidung EP 06020 		
		
...	13.08 maximat Wandhydrantenschrank Standmodell mit Vollverkleidung EP 06020

			
			
	maximat Wandhydrantenschrank Standmodell mit 
Vollverkleidung EP 06020 für formstabilen Schlauch DN 
25. Wandhydrantenschrank Standmodell aus verzinktem 
Stahlblech mit seitlich abgerundeter
Verkleidung (Radius 125mm) zur nicht sichtbaren Verlegung der
Löschwasseranschlussleitung bis zum Boden, Löschwasserversorgung
der Feuerwehr und zur Selbsthilfe für Laien, rot RAL 3000 lackiert -
pulverbeschichtet. Tür aus verzinktem Stahlblech abgekantet, mit
vertieft liegendem Drehgriff, auswechselbar, 180° öffnend, im Rahmen
liegend. Unten stehendes Löscherfach. Gemeinsame Tür für Löscherfach
und Haspelfach. Zusätzliches Brandmelderfach. Wasserführende
Schlauchtrommel aus verzinktem Stahlblech, rot RAL 3000 pulverbeschichtet,
Innenteile Messing, auswechselbar, mit Verbindungsschlauch
und abgewinkelter Kupplung, Ø 600 mm für formfesten		

		
06.05.2020		Seite 85		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Druckschlauch (Gummiwasserschlauch) DN 1", PN 16 bar, Länge
bis zu 30 m. Wasseranschluss - Bauart RS (rechte Seite - Seitenwand),
auf Wunsch andere Positionen. Mit Brandschutzzeichen nach BGV
A 8 (GUV 0.7), Beschilderung - Selbstklebefolie Piktogramm
"Wandhydrant", -Bedienungsanleitung.

Schrankmaße (B x H x T): 980 x 1500 x 250 mm

Wasseranschlussöffnung:
von oben: 100 mm
von hinten: 125 mm
Ø: 70 + 10 mm

Ohne Zubehör.
Zubehörsatz Standard:
1 Haspel Ø ca. 600 mm, RAL 3000, DIN EN 671-1
1 30 m formstabiler Gummiwasserschlauch DN25, DIN EN 694
1 Verbindungsschlauch mit abgewinkelter MS C-Druckkupplung
1 Schlauchanschlussventil G2A aus Messing nach DIN 14461-3,
C-Festkupplung aus Messing nach DIN 86204
1 Montageverschraubung G2A aus Messing, DIN 14461-5
1 Euro-Strahlrohr nach DIN EN 671-1

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	13.10 maximat Schaum-/Wasserhydrant Modell SH 60 mit SE 2		
		
...	13.10 maximat Schaum-/Wasserhydrant Modell SH 60 mit SE 2

			
			
	Material: verzinktes Stahlblech, RAL 3000

Außenmaße (B x H x T): 1000 x 1030 x 380 mm

Wasseranschlussöffnung:
von oben: 127 mm
von hinten: 80 mm
Ø: 84 mm

Vertieft liegender Drehgriff
Brandschutzzeichen nach BGV A 8, DIN 4844 (GUV 0.7), selbstklebend
Bedienungsanleitung, selbstklebend

Zubehör:
1 Anschlussstück 2" für Wasserzufuhr, verzinkt
1 Muffendurchgangsventil 2", drehbare C-Festkupplung und Sicherungsklinke
1 Schaummittel-Zumischer Z2r, DIN 14384, mit Krümmer und C-Festkupplung
1 Schlauchhalter für 2 Flachschläuche C 52, DIN 14811
1 20 m Flachschlauch C 52, DIN 14811
oder		

		
06.05.2020		Seite 86		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	1 30 m Flachschlauch C 52, DIN 14811
1 Mehrzweckstrahlrohr CM, DIN 14365, mit Absperrhahn
1 Schwerschaumstrahlrohr SE 2, DIN 14366, mit Absperrhahn
2 Halteteller
1 Ansaugschlauch D 1,5 m
1 Kupplungsschlüssel BC, DIN 14822
Mögliche Zusatzausstattung
- Minimax Mehrbereichsschaummittel 60kg MIXOL-n, nicht frostbeständig,
im Kunststofffass
oder
- Minimax Mehrbereichsschaummittel 60kg MIXOL-f, frostbeständig bis
-15°C, im Kunststofffass
- Untergestell
- Wetterschutzdach  

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	13.12 maximat Schaum-/Wasserhydrant Modell SH 60 mit M 2		
		
...	13.12 maximat Schaum-/Wasserhydrant Modell SH 60 mit M 2

			
			
	Material: verzinktes Stahlblech, RAL 3000

Außenmaße (B x H x T): 1000 x 1030 x 380 mm

Wasseranschlussöffnung:
von oben: 127 mm
von hinten:80 mm
Ø: 84 mm

Vertieft liegender Drehgriff
Brandschutzzeichen nach BGV A 8, DIN 4844 (GUV 0.7), selbstklebend
Bedienungsanleitung, selbstklebend

Zubehör:
1 Anschlussstück 2" für Wasserzufuhr, verzinkt
1 Muffendurchgangsventil 2", drehbare C-Festkupplung und Sicherungsklinke
1 Schaummittel-Zumischer Z2r, DIN 14384, mit Krümmer und C-Festkupplung
1 Schlauchhalter für 2 Flachschläuche C 52, DIN 14811
1 20 m Flachschlauch C 52, DIN 14811
oder
1 30 m Flachschlauch C 52, DIN 14811
1 Mehrzweckstrahlrohr CM, DIN 14365, mit Absperrhahn
1 Mittelschaumrohr M 2, mit Absperrhahn
2 Halteteller
1 Ansaugschlauch D 1,5 m
1 Kupplungsschlüssel BC, DIN 14822
Mögliche Zusatzausstattung
- Minimax Mehrbereichsschaummittel 60kg MIXOL-n, nicht frostbeständig,		

		
06.05.2020		Seite 87		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	im Kunststofffass
oder
- Minimax Mehrbereichsschaummittel 60kg MIXOL-f, frostbeständig bis
-15°C, im Kunststofffass
- Untergestell
- Wetterschutzdach

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	13.14 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell Hannover 1 BF 4561		
		
...	13.14 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell Hannover 1 BF 4561

			
			
	Material: verzinktes Stahlblech, grundiert;
alternativ: verzinktes Stahlblech, RAL 3000
Außenmaße (B x H x T): 1000 x 1300 x 250 mm
Nischenmaße (B x H x T): 1020 x 1320 x 260 mm

Wasseranschlussöffnung (2 Schlauchanschlussventile übereinander):
von oben: 100 +/- 5 mm und 900 +/- 5 mm
von hinten: 125 mm
Ø: 70 + 10 mm

Brandmeldefach für Handfeuermelder nach DIN EN 54-11
Vertieft liegender Drehgriff
Brandschutzzeichen nach BGV A 8, DIN 4844 (GUV 0.7), selbstklebend
Bedienungsanleitung, selbstklebend
Einstellfach für Feuerlöscher bis max. 12 kg

Zubehörsatz Standard:
1 Haspel Ø ca. 600 mm, RAL 3000, DIN EN 671-1
1 30 m formstabiler Gummiwasserschlauch DN 25, DIN EN 694
(Abweichend auch mit 35 m lieferbar)
1 Verbindungsschlauch mit abgewinkelter Ms C-Druckkupplung
2 Schlauchanschlussventil G 2A aus Messing nach DIN 14461-3,
C-Festkupplung aus Messing nach DIN 86204
1 Blindkupplung C, Ms, mit Kette
2 Montageverschraubung G 2A aus Messing, DIN 14461-5
1 EURO-Strahlrohr nach DIN EN 671-1
1 Strahlrohrhalter

Empfehlung:
- Feuerlöscher Minimax 6 l Minimaxol-Schaum-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3
- Handfeuermelder Minimax Typ DMX 3000

			
		0,000 St	............	............ Euro		

		
06.05.2020		Seite 88		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

			
			
	Summe ..	............ Euro		
			
..	13.16 maximat Kombinations-Wandschrank Modell Hannover 1 BF 4562		
		
...	13.16 maximat Kombinations-Wandschrank Modell Hannover 1 BF 4562

			
			
	Material: verzinktes Stahlblech, grundiert;
alternativ: verzinktes Stahlblech, RAL 3000
Außenmaße (B x H x T): 1050 x 1350 x 250 mm

Wasseranschlussöffnung (2 Schlauchanschlussventile übereinander):
von oben: 100 +/- 5 mm und 950 +/- 5 mm
von hinten: 125 mm
Ø: 70 + 10 mm

Brandmeldefach für Handfeuermelder nach DIN EN 54-11
Vertieft liegender Drehgriff
Brandschutzzeichen nach BGV A 8, DIN 4844 (GUV 0.7), selbstklebend
Bedienungsanleitung, selbstklebend
Einstellfach für Feuerlöscher bis max. 12 kg

Zubehörsatz Standard:
1 Haspel Ø ca. 600 mm, RAL 3000, DIN EN 671-1
1 30 m formstabiler Gummiwasserschlauch DN 25, DIN EN 694
(Abweichend auch mit 35 m lieferbar)
1 Verbindungsschlauch mit abgewinkelter Ms C-Druckkupplung
2 Schlauchanschlussventil G 2A aus Messing nach DIN 14461-3,
C-Festkupplung aus Messing nach DIN 86204
1 Blindkupplung C, Ms, mit Kette
2 Montageverschraubung G 2A aus Messing, DIN 14461-5
1 EURO-Strahlrohr nach DIN EN 671-1
1 Strahlrohrhalter

Empfehlung:
- Feuerlöscher Minimax 6 l Minimaxol-Schaum-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3
- Handfeuermelder Minimax Typ DMX 3000

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	13.18 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell Hannover 2 BF 4563		
		
...	13.18 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell Hannover 2 BF 4563

			

		
06.05.2020		Seite 89		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

			
			
	Material:verzinktes Stahlblech, grundiert;
alternativ: verzinktes Stahlblech, RAL 3000
Außenmaße (B x H x T): 1000 x 1300 x 250 mm
Nischenmaße (B x H x T): 1020 x 1320 x 260 mm

Wasseranschlussöffnung (2 Schlauchanschlussventile übereinander):
von oben: 100 +/- 5 mm und 900 +/- 5 mm
von hinten: 125 mm
Ø: 70 + 10 mm

Brandmeldefach für Handfeuermelder nach DIN EN 54-11
Vertieft liegender Drehgriff
Brandschutzzeichen nach BGV A 8, DIN 4844 (GUV 0.7), selbstklebend
Bedienungsanleitung, selbstklebend
Schlauchwanne für 2 x 15 m Flachschlauch C 42
Strahlrohrhalter für CM-Strahlrohr
Einstellfach für Feuerlöscher bis max. 12 kg

Zubehörsatz Standard:
1 Haspel Ø ca. 600 mm, RAL 3000, DIN EN 671-1
1 30 m formstabiler Gummiwasserschlauch DN 25, DIN EN 694
(Abweichend auch mit 35 m lieferbar)
2 15 m Flachschlauch C 42 DIN 14811, prEN 1924-2
1 Verbindungsschlauch mit abgewinkelter Ms C-Druckkupplung
2 Schlauchanschlussventil G 2A aus Messing nach DIN 14461-3,
C-Festkupplung aus Messing nach DIN 86204
1 Blindkupplung C, Ms, mit Kette
2 Montageverschraubung G 2A aus Messing, DIN 14461-5
1 EURO-Strahlrohr nach DIN EN 671-1
1 Hohlstrahlrohr DIN 14461-6

Empfehlung:
- Feuerlöscher Minimax 6 l Minimaxol-Schaum-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3
- Handfeuermelder Minimax Typ DMX 3000

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	13.20 maximat Kombinations-Wandschrank Modell Hannover 2 BF 4564		
		
...	13.20 maximat Kombinations-Wandschrank Modell Hannover 2 BF 4564

			
			
	Material: verzinktes Stahlblech, grundiert;
alternativ: verzinktes Stahlblech, RAL 3000
Außenmaße (B x H x T): 1050 x 1350 x 250 mm

Wasseranschlussöffnung (2 Schlauchanschlussventile übereinander):
von oben: 100 +/- 5 mm und 950 +/- 5 mm
von hinten: 125 mm
Ø: 70 + 10 mm		

		
06.05.2020		Seite 90		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Brandmeldefach für Handfeuermelder nach DIN EN 54-11
Vertieft liegender Drehgriff
Brandschutzzeichen nach BGV A 8, DIN 4844 (GUV 0.7), selbstklebend
Bedienungsanleitung, selbstklebend
Schlauchwanne für 2 x 15 m Flachschlauch C 42
Strahlrohrhalter für CM - Strahlrohr
Einstellfach für Feuerlöscher bis max. 12 kg

Zubehörsatz Standard:
1 Haspel Ø ca. 600 mm, RAL 3000, DIN EN 671-1
1 30 m formstabiler Gummiwasserschlauch DN 25, DIN EN 694
(Abweichend auch mit 35 m lieferbar)
2 15 m Flachschlauch C 42 DIN 14811, prEN 1924-2
1 Verbindungsschlauch mit abgewinkelter Ms C-Druckkupplung
2 Schlauchanschlussventil G 2A aus Messing nach DIN 14461-3,
C-Festkupplung aus Messing nach DIN 86204
1 Blindkupplung C, Ms, mit Kette
2 Montageverschraubung G 2A aus Messing, DIN 14461-5
1 EURO-Strahlrohr nach DIN EN 671-1
1 Hohlstrahlrohr DIN 14461-6

Empfehlung:
Feuerlöscher Minimax 6 l Minimaxol-Schaum-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3
Handfeuermelder Minimax Typ DMX 3000

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	13.22 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 04030 Typ F		
		
...	13.22 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 04030 Typ F

			
			
	Material: verzinktes Stahlblech, grundiert
alternativ: verzinktes Stahlblech, RAL 3000
Außenmaße (B x H x T): 860 x 860 x 250 mm
Nischenmaße (B x H x T): 880 x 880 x 260 mm

Wasseranschlussöffnung:
von oben: 100 +/- 5 mm
von hinten: 125 mm
Ø: 70 + 10 mm

Vertieft liegender Drehgriff
Brandschutzzeichen nach BGV A 8, DIN 4844 (GUV 0.7), selbstklebend
Bedienungsanleitung, selbstklebend

Zubehörsatz Standard:
1 Haspel Ø ca. 650 mm, RAL 3000, DIN EN 671-1
1 35 m formstabiler Gummiwasserschlauch DN 25, DIN EN 694
1 Verbindungsschlauch mit abgewinkelter Ms C-Druckkupplung
1 Schlauchanschlussventil G 2A aus Messing nach DIN 14461-3,
C-Festkupplung aus Messing nach DIN 86204		

		
06.05.2020		Seite 91		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	1 Montageverschraubung G 2A aus Messing, DIN 14461-5
1 EURO-Strahlrohr nach DIN EN 671-1
1 Strahlrohrhalter

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	13.24 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 04040 Typ F		
		
...	13.24 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 04040 Typ F

			
			
	Material: verzinktes Stahlblech, grundiert
alternativ: verzinktes Stahlblech, RAL 3000
Außenmaße (B x H x T): 900 x 900 x 250 mm

Wasseranschlussöffnung:
von oben: 100 +/- 5 mm
von hinten: 125 mm
Ø: 70 + 10 mm

Vertieft liegender Drehgriff
Brandschutzzeichen nach BGV A 8, DIN 4844 (GUV 0.7), selbstklebend
Bedienungsanleitung, selbstklebend

Zubehörsatz Standard:
1 Haspel Ø ca. 650 mm, RAL 3000, DIN EN 671-1
1 35 m formstabiler Gummiwasserschlauch DN 25, DIN EN 694
1 Verbindungsschlauch mit abgewinkelter Ms C-Druckkupplung
1 Schlauchanschlussventil G 2A aus Messing nach DIN 14461-3,
1 C-Festkupplung aus Messing nach DIN 86204
1 Montageverschraubung G 2A aus Messing, DIN 14461-5
1 EURO-Strahlrohr nach DIN EN 671-1
1 Strahlrohrhalter

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	13.24 maximat Untergestell für alle Wandschränke

			
			
	Zweiteiliges, allseits abgekantetes Stahlblech, 
grundiert. Das maximat Untergestell für Wandschränke 
ist zur freien Aufstellung und Befestigung auf 
Fertigfußboden vorgesehen. Der Wandschrank liegt auf 
dem zweiteiligen Untergestell auf und wird mit diesem 
verschraubt. Die Untergestelle haben Bohrungen, die 
eine Befestigung auf Fertigfußboden ermöglicht. Die 
Höhe des Untergestells ist so zu bemessen, dass sich 
die Mitte des Schlauchanschlussventils 1400±200 mm über
der Oberkante Fertigfußboden befindet.

			

06.05.2020		Seite 92		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

			
			
		............	............ Euro		
		0,000 St				

							
							
	Summe ..	............ Euro		
			
..	13.26 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 05030 Typ F		
		
...	13.26 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 05030 Typ F

			
			
	Material: verzinktes Stahlblech, grundiert
alternativ: verzinktes Stahlblech, RAL 3000
Außenmaße (B x H x T): 1150 x 860 x 250 mm
Nischenmaße (B x H x T): 1170 x 880 x 260 mm

Wasseranschlussöffnung:
von oben: 100 +/- 5 mm
von hinten: 125 mm
Ø: 70 + 10 mm

Vertieft liegender Drehgriff
Brandschutzzeichen nach BGV A 8, DIN 4844 (GUV 0.7), 
selbstklebend Bedienungsanleitung, selbstklebend
Einstellfach für Feuerlöscher bis max. 12 kg

Zubehörsatz Standard:
1 Haspel Ø ca. 650 mm, RAL 3000, DIN EN 671-1
1 35 m formstabiler Gummiwasserschlauch DN 25, DIN EN 694 
1 Verbindungsschlauch mit abgewinkelter Ms C-Druckkupplung 
1 Schlauchanschlussventil G 2A aus Messing nach DIN 14461-3, 
C-Festkupplung aus Messing nach DIN 86204 
1 Montageverschraubung G 2A aus Messing, DIN 14461-5 
1 EURO-Strahlrohr nach DIN EN 671-1
1 Strahlrohrhalter

Empfehlung Feuerlöscher:
- Minimax 6 l Minimaxol-Schaum-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	13.28 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 05040 Typ F		
		
...	13.28 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 05040 Typ F

			

		
06.05.2020		Seite 93		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Material: verzinktes Stahlblech, grundiert
alternativ: verzinktes Stahlblech, RAL 3000
Außenmaße (B x H x T): 1190 x 900 x 250 mm

Wasseranschlussöffnung:
von oben: 100 +/- 5 mm
von hinten: 125 mm
Ø: 70 + 10 mm

Vertieft liegender Drehgriff
Brandschutzzeichen nach BGV A 8, DIN 4844 (GUV 0.7), 
selbstklebend Bedienungsanleitung, selbstklebend
Einstellfach für Feuerlöscher bis max. 12 kg

Zubehörsatz Standard:
1 Haspel Ø ca. 650 mm, RAL 3000, DIN EN 671-1
1 35 m formstabiler Gummiwasserschlauch DN 25, DIN EN 694 
1 Verbindungsschlauch mit abgewinkelter Ms C-Druckkupplung 
1 Schlauchanschlussventil G 2A aus Messing nach DIN 14461-3, 
C-Festkupplung aus Messing nach DIN 86204 
1 Montageverschraubung G 2A aus Messing, DIN 14461-5 
1 EURO-Strahlrohr nach DIN EN 671-1
1 Strahlrohrhalter

Empfehlung Feuerlöscher:
- Minimax 6 l Minimaxol-Schaum-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	13.30 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 06030 Typ F		
		
...	13.30 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 06030 Typ F

			
			
	Material: verzinktes Stahlblech, grundiert
alternativ: verzinktes Stahlblech, RAL 3000
Außenmaße (B x H x T): 1150 x 1000 x 250 mm
Nischenmaße (B x H x T): 1170 x 1020 x 260 mm

Wasseranschlussöffnung:
von oben: 100 +/- 5 mm
von hinten: 125 mm
Ø: 70 + 10 mm

Brandmeldefach für Handfeuermelder nach DIN EN 54-11
Vertieft liegender Drehgriff
Brandschutzzeichen nach BGV A 8, DIN 4844 (GUV 0.7), 
selbstklebend Bedienungsanleitung, selbstklebend
Einstellfach für Feuerlöscher bis max. 12 kg

Zubehörsatz Standard:
1 Haspel Ø ca. 650 mm, RAL 3000, DIN EN 671-1		

		
06.05.2020		Seite 94		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	1 35 m formstabiler Gummiwasserschlauch DN 25, DIN EN 694 
1 Verbindungsschlauch mit abgewinkelter Ms C-Druckkupplung 
1 Schlauchanschlussventil G 2A aus Messing nach DIN 14461-3, 
C-Festkupplung aus Messing nach DIN 86204 
1 Montageverschraubung G 2A aus Messing, DIN 14461-5 
1 EURO-Strahlrohr nach DIN EN 671-1
1 Strahlrohrhalter

Empfehlung:
-Feuerlöscher Minimax 6 l Minimaxol-Schaum-Auflade-
Feuerlöscher, DIN EN 3 - Handfeuermelder Minimax Typ 
DMX 3000

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	13.32 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 06040 Typ F		
		
...	13.32 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 06040 Typ F

			
			
	Material: verzinktes Stahlblech, grundiert
alternativ:verzinktes Stahlblech, RAL 3000
Außenmaße (B x H x T): 1190 x 1040 x 250 mm

Wasseranschlussöffnung:
von oben: 100 +/- 5 mm
von hinten: 125 mm
Ø: 70 + 10 mm

Brandmeldefach für Handfeuermelder nach DIN EN 54-11
Vertieft liegender Drehgriff
Brandschutzzeichen nach BGV A 8, DIN 4844 (GUV 0.7), 
selbstklebend Bedienungsanleitung, selbstklebend
Einstellfach für Feuerlöscher bis max. 12 kg

Zubehörsatz Standard:
1 Haspel Ø ca. 650 mm, RAL 3000, DIN EN 671-1
1 35 m formstabiler Gummiwasserschlauch DN 25, DIN EN 694 
1 Verbindungsschlauch mit abgewinkelter Ms C-Druckkupplung 
1 Schlauchanschlussventil G 2A aus Messing nach DIN 14461-3, 
C-Festkupplung aus Messing nach DIN 86204 
1 Montageverschraubung G 2A aus Messing, DIN 14461-5 
1 EURO-Strahlrohr nach DIN EN 671-1
1 Strahlrohrhalter

Empfehlung:
-Feuerlöscher Minimax 6 l Minimaxol-Schaum-Auflade-
Feuerlöscher, DIN EN 3 - Handfeuermelder Minimax Typ 
DMX 3000

			
		1,000 St	............	............ Euro		

		
06.05.2020		Seite 95		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

...	13.32 maximat Untergestell für alle Wandschränke

			
			
	Zweiteiliges, allseits abgekantetes Stahlblech, 
grundiert. Das maximat Untergestell für Wandschränke 
ist zur freien Aufstellung und Befestigung auf 
Fertigfußboden vorgesehen. Der Wandschrank liegt auf 
dem zweiteiligen Untergestell auf und wird mit diesem 
verschraubt. Die Untergestelle haben Bohrungen, die 
eine Befestigung auf Fertigfußboden ermöglicht. Die 
Höhe des Untergestells ist so zu bemessen, dass sich 
die Mitte des Schlauchanschlussventils 1400±200 mm über
der Oberkante Fertigfußboden befindet.

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	13.34 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 05110 Typ F		
		
...	13.34 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 05110 Typ F

			
			
	Material: verzinktes Stahlblech, grundiert;
alternativ: verzinktes Stahlblech, RAL 3000
Außenmaße (B x H x T): 700 x 1050 x 250 mm
Nischenmaße (B x H x T): 720 x 1070 x 260 mm

Wasseranschlussöffnung:
von oben: 100 +/- 5 mm
von hinten: 125 mm
Ø: 70 + 10 mm

Vertieft liegender Drehgriff
Brandschutzzeichen nach BGV A 8, DIN 4844 (GUV 0.7), selbstklebend
Bedienungsanleitung, selbstklebend
Einlegefach für Feuerlöscher bis max. 12 kg

Zubehörsatz Standard:
1 Haspel Ø ca. 600 mm, RAL 3000, DIN EN 671-1
1 30 m formstabiler Gummiwasserschlauch DN 25, DIN EN 694
1 Verbindungsschlauch mit abgewinkelter Ms C-Druckkupplung
1 Schlauchanschlussventil G 2A aus Messing nach DIN 14461-3,
C-Festkupplung aus Messing nach DIN 86204
1 Montageverschraubung G 2A aus Messing, DIN 14461-5
1 EURO-Strahlrohr nach DIN EN 671-1
1 Strahlrohrhalter

Empfehlung Feuerlöscher:
- Minimax 6 kg ABC-Pulver-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3

			
		0,000 St	............	............ Euro		

		
06.05.2020		Seite 96		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

			
			
	Summe ..	............ Euro		
			
..	13.36 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 05120 Typ F		
		
...	13.36 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 05120 Typ F

			
			
	Material: verzinktes Stahlblech, grundiert;
alternativ: verzinktes Stahlblech, RAL 3000
Außenmaße (B x H x T): 740 x 1090 x 250 mm

Wasseranschlussöffnung:
von oben: 100 +/- 5 mm
von hinten: 125 mm
Ø: 70 + 10 mm

Vertieft liegender Drehgriff
Brandschutzzeichen nach BGV A 8, DIN 4844 (GUV 0.7), selbstklebend
Bedienungsanleitung, selbstklebend
Einlegefach für Feuerlöscher bis max. 12 kg

Zubehörsatz Standard:
1 Haspel Ø ca. 600 mm, RAL 3000, DIN EN 671-1
1 30 m formstabiler Gummiwasserschlauch DN 25, DIN EN 694
1 Verbindungsschlauch mit abgewinkelter Ms C-Druckkupplung
1 Schlauchanschlussventil G 2A aus Messing nach DIN 14461-3,
C-Festkupplung aus Messing nach DIN 86204
1 Montageverschraubung G 2A aus Messing, DIN 14461-5
1 EURO-Strahlrohr nach DIN EN 671-1
1 Strahlrohrhalter

Empfehlung Feuerlöscher:
- Minimax 6 kg ABC-Pulver-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	13.36 maximat Untergestell für alle Wandschränke

			
			
	Zweiteiliges, allseits abgekantetes Stahlblech, 
grundiert. Das maximat Untergestell für Wandschränke 
ist zur freien Aufstellung und Befestigung auf 
Fertigfußboden vorgesehen. Der Wandschrank liegt auf 
dem zweiteiligen Untergestell auf und wird mit diesem 
verschraubt. Die Untergestelle haben Bohrungen, die 
eine Befestigung auf Fertigfußboden ermöglicht. Die 
Höhe des Untergestells ist so zu bemessen, dass sich 
die Mitte des Schlauchanschlussventils 1400±200 mm über
der Oberkante Fertigfußboden befindet.

			
		0,000 St	............	............ Euro		

		
06.05.2020		Seite 97		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

			
			
	Summe ..	............ Euro		
			
..	13.38 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 06110 Typ F		
		
...	13.38 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 06110 Typ F

			
			
	Material: verzinktes Stahlblech, grundiert;
alternativ: verzinktes Stahlblech, RAL 3000
Außenmaße (B x H x T): 700 x 1200 x 250 mm
Nischenmaße (B x H x T): 720 x 1220 x 260 mm

Wasseranschlussöffnung:
von oben: 260 +/- 5 mm
von hinten: 125 mm
Ø: 70 + 10 mm

Brandmeldefach für Handfeuermelder nach DIN EN 54-11
Vertieft liegender Drehgriff
Brandschutzzeichen nach BGV A 8, DIN 4844 (GUV 0.7), 
selbstklebend Bedienungsanleitung, selbstklebend
Einlegefach für Feuerlöscher bis max. 12 kg

Zubehörsatz Standard:
1 Haspel Ø ca. 600 mm, RAL 3000, DIN EN 671-1
1 30 m formstabiler Gummiwasserschlauch DN 25, DIN EN 694 
1 Verbindungsschlauch mit abgewinkelter Ms C-Druckkupplung 
1 Schlauchanschlussventil G 2A aus Messing nach DIN 14461-3, 
C-Festkupplung aus Messing nach DIN 86204 
1 Montageverschraubung G 2A aus Messing, DIN 14461-5 
1 EURO-Strahlrohr nach DIN EN 671-1
1 Strahlrohrhalter

Empfehlung:
- Feuerlöscher Minimax 6 kg ABC-Pulver-Auflade-Feuerlöscher, 
DIN EN 3 - Handfeuermelder Minimax Typ DMX 3000

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	13.40 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 06120 Typ F		
		
...	13.40 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 06120 Typ F

			

		
06.05.2020		Seite 98		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Material: verzinktes Stahlblech, grundiert;
alternativ: verzinktes Stahlblech, RAL 3000
Außenmaße (B x H x T): 740 x 1240 x 250 mm

Wasseranschlussöffnung:
von oben: 280 +/- 5 mm
von hinten: 125 mm
Ø: 70 + 10 mm

Brandmeldefach für Handfeuermelder nach DIN EN 54-11
Vertieft liegender Drehgriff
Brandschutzzeichen nach BGV A 8, DIN 4844 (GUV 0.7), selbstklebend
Bedienungsanleitung, selbstklebend
Einlegefach für Feuerlöscher bis max. 12 kg

Zubehörsatz Standard:
1 Haspel Ø ca. 600 mm, RAL 3000, DIN EN 671-1
1 30 m formstabiler Gummiwasserschlauch DN 25, DIN EN 694
1 Verbindungsschlauch mit abgewinkelter Ms C-Druckkupplung
1 Schlauchanschlussventil G 2A aus Messing nach DIN 14461-3,
C-Festkupplung aus Messing nach DIN 86204
1 Montageverschraubung G 2A aus Messing, DIN 14461-5
1 EURO-Strahlrohr nach DIN EN 671-1
1 Strahlrohrhalter

Empfehlung:
- Feuerlöscher Minimax 6 kg ABC-Pulver-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3
- Handfeuermelder Minimax Typ DMX 3000

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	13.40 maximat Untergestell für alle Wandschränke

			
			
	Zweiteiliges, allseits abgekantetes Stahlblech, 
grundiert. Das maximat Untergestell für Wandschränke 
ist zur freien Aufstellung und Befestigung auf 
Fertigfußboden vorgesehen. Der Wandschrank liegt auf 
dem zweiteiligen Untergestell auf und wird mit diesem 
verschraubt. Die Untergestelle haben Bohrungen, die 
eine Befestigung auf Fertigfußboden ermöglicht. Die 
Höhe des Untergestells ist so zu bemessen, dass sich 
die Mitte des Schlauchanschlussventils 1400±200 mm über
der Oberkante Fertigfußboden befindet.

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	13.42 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 05130 Typ F		
		
...	13.42 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 05130 Typ F

			

		
06.05.2020		Seite 99		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

			
			
	Material: verzinktes Stahlblech, grundiert;
alternativ: verzinktes Stahlblech, RAL 3000
Außenmaße (B x H x T): 960 x 960 x 290 mm
Nischenmaße (B x H x T): 980 x 980 x 300 mm

Wasseranschlussöffnung:
von oben: 270 mm
von hinten: 145 mm
Ø: 70 + 10 mm

Rolladentür aus metallischen Werkstoffen
Brandschutzzeichen nach BGV A 8, DIN 4844 (GUV 0.7), selbstklebend
Bedienungsanleitung, selbstklebend
Einstellfach für Feuerlöscher bis max. 12 kg

Zubehörsatz Standard:
1 Haspel Ø ca. 600 mm, RAL 3000, DIN EN 671-1
1 30 m formstabiler Gummiwasserschlauch DN 25, DIN EN 694
1 Verbindungsschlauch mit abgewinkelter Ms C-Druckkupplung
1 Schlauchanschlussventil G 2A aus Messing nach DIN 14461-3,
C-Festkupplung aus Messing nach DIN 86204
1 Montageverschraubung G 2A aus Messing, DIN 14461-5
1 EURO-Strahlrohr nach DIN EN 671-1
1 Strahlrohrhalter

Empfehlung Feuerlöscher:
- Minimax 6 l Minimaxol-Schaum-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	13.44 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 05140 Typ F		
		
...	13.44 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 05140 Typ F

			
			
	Material: verzinktes Stahlblech, grundiert;
alternativ: verzinktes Stahlblech, RAL 3000
Außenmaße (B x H x T:) 1000 x 1000 x 290 mm

Wasseranschlussöffnung:
von oben: 290 mm
von hinten: 145 mm
Ø: 70 + 10 mm

Rolladentür aus metallischen Werkstoffen
Brandschutzzeichen nach BGV A 8, DIN 4844 (GUV 0.7), selbstklebend
Bedienungsanleitung, selbstklebend
Einstellfach für Feuerlöscher bis max. 12 kg

Zubehörsatz Standard:
1 Haspel Ø ca. 600 mm, RAL 3000, DIN EN 671-1		

		
06.05.2020		Seite 100		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	1 30 m formstabiler Gummiwasserschlauch DN 25, DIN EN 694
1 Verbindungsschlauch mit abgewinkelter Ms C-Druckkupplung
1 Schlauchanschlussventil G 2A aus Messing nach DIN 14461-3,
C-Festkupplung aus Messing nach DIN 86204
1 Montageverschraubung G 2A aus Messing, DIN 14461-5
1 EURO-Strahlrohr nach DIN EN 671-1
1 Strahlrohrhalter

Empfehlung Feuerlöscher:
- Minimax 6 l Minimaxol-Schaum-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	13.44 maximat Untergestell für alle Wandschränke

			
			
	Zweiteiliges, allseits abgekantetes Stahlblech, 
grundiert. Das maximat Untergestell für Wandschränke 
ist zur freien Aufstellung und Befestigung auf 
Fertigfußboden vorgesehen. Der Wandschrank liegt auf 
dem zweiteiligen Untergestell auf und wird mit diesem 
verschraubt. Die Untergestelle haben Bohrungen, die 
eine Befestigung auf Fertigfußboden ermöglicht. Die 
Höhe des Untergestells ist so zu bemessen, dass sich 
die Mitte des Schlauchanschlussventils 1400±200 mm über
der Oberkante Fertigfußboden befindet.

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	13.46 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 06130 Typ F		
		
...	13.46 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 06130 Typ F

			
			
	Material: verzinktes Stahlblech, grundiert;
alternativ: verzinktes Stahlblech, RAL 3000
Außenmaße (B x H x T): 960 x 960 x 290 mm
Nischenmaße (B x H x T): 980 x 980 x 300 mm

Wasseranschlussöffnung:
von oben: 270 mm
von hinten: 145 mm
Ø: 70 + 10 mm

Brandmeldefach für Handfeuermelder nach DIN EN 54-11
Rolladentür aus metallischen Werkstoffen
Brandschutzzeichen nach BGV A 8, DIN 4844 (GUV 0.7), selbstklebend
Bedienungsanleitung, selbstklebend
Einstellfach für Feuerlöscher bis max. 12 kg

Zubehörsatz Standard:		

		
06.05.2020		Seite 101		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	1 Haspel Ø ca. 600 mm, RAL 3000, DIN EN 671-1
1 30 m formstabiler Gummiwasserschlauch DN 25, DIN EN 694
1 Verbindungsschlauch mit abgewinkelter Ms C-Druckkupplung
1 Schlauchanschlussventil G 2A aus Messing nach DIN 14461-3,
C-Festkupplung aus Messing nach DIN 86204
1 Montageverschraubung G 2A aus Messing, DIN 14461-5
1 EURO-Strahlrohr nach DIN EN 671-1
1 Strahlrohrhalter

Empfehlung:
- Feuerlöscher Minimax 6 l Minimaxol-Schaum-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3
- Handfeuermelder Minimax Typ DMX 3000

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	13.48 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 06140 Typ F		
		
...	13.48 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 06140 Typ F

			
			
	Material: verzinktes Stahlblech, grundiert;
alternativ: verzinktes Stahlblech, RAL 3000
Außenmaße (B x H x T): 1000 x 1000 x 290 mm

Wasseranschlussöffnung:
von oben: 290 mm
von hinten: 145 mm
Ø: 70 + 10 mm

Brandmeldefach für Handfeuermelder nach DIN EN 54-11
Rolladentür aus metallischen Werkstoffen
Brandschutzzeichen nach BGV A 8, DIN 4844 (GUV 0.7), selbstklebend
Bedienungsanleitung, selbstklebend
Einstellfach für Feuerlöscher bis max. 12 kg

Zubehörsatz Standard:
1 Haspel Ø ca. 600 mm, RAL 3000, DIN EN 671-1
1 30 m formstabiler Gummiwasserschlauch DN 25, DIN EN 694
1 Verbindungsschlauch mit abgewinkelter Ms C-Druckkupplung
1 Schlauchanschlussventil G 2A aus Messing nach DIN 14461-3,
C-Festkupplung aus Messing nach DIN 86204
1 Montageverschraubung G 2A aus Messing, DIN 14461-5
1 EURO-Strahlrohr nach DIN EN 671-1
1 Strahlrohrhalter

Empfehlung:
- Feuerlöscher Minimax 6 l Minimaxol-Schaum-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3
- Handfeuermelder Minimax Typ DMX 3000

			
		0,000 St	............	............ Euro		

		
06.05.2020		Seite 102		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

...	13.48 maximat Untergestell für alle Wandschränke

			
			
	Zweiteiliges, allseits abgekantetes Stahlblech, 
grundiert. Das maximat Untergestell für Wandschränke 
ist zur freien Aufstellung und Befestigung auf 
Fertigfußboden vorgesehen. Der Wandschrank liegt auf 
dem zweiteiligen Untergestell auf und wird mit diesem 
verschraubt. Die Untergestelle haben Bohrungen, die 
eine Befestigung auf Fertigfußboden ermöglicht. Die 
Höhe des Untergestells ist so zu bemessen, dass sich 
die Mitte des Schlauchanschlussventils 1400±200 mm über
der Oberkante Fertigfußboden befindet.

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	13.50 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 10050 FT GR LACK		
		
...	13.50 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 10050 FT GR LACK

			
			
	Außenmaße (B x H x T): 290 x 1360 x 700 mm
Nischenmaße (B x H x T): 310 x 1380 x 720 mm

Wandhydrantenkombination in Schmalbauweise, für formstabilen
Schlauch DN 25, Feuerlöscherfach, mit längseingebauter Schlauchhaspel.
Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt.
Gehäuse allseitig abgekantet. Alle Stahlteile eisenphosphatiert, pulverbeschichtet.
Türrahmen als Putzleiste dienend, mit dem Schrank fest verbunden.
Tür doppelt abgekantet, bündig in den Rahmen einschlagend,
um 180° öffnend, mit Scharnieren angeschlagen, auswechselbar.
Vertieft liegender Drehgriff, plombierbar. Abgetrenntes Fach zum längsseitigen
Einlegen eines Feuerlöschers bis 12 kg Füllinhalt, unterhalb des Schlauchhaspelfach.
Schlauchführung mit am Zwischenboden montiert, zum beidseitigen Abhaspeln
des Schlauches. Starre Schlauchhaspelaufhängung, für Wartungszwecke
demontierbar. Schlauch entgegen DIN-Vorschriften von unten abrollbar.

Wasseranschlussöffnung:
von oben mittig, wahlweise von hinten oder von vorne 100 mm,
Ø 70 + 10 mm.

Enthaltener Zubehörsatz:
1 Schlauchhaspel nach EN 671-1, Ø 650mm, rot RAL 3000 pulverbeschichtet,
mit 30 m formstabilen Druckschlauch DN 25 (1") EN 694, Eurodüse nach DIN EN 671.
1 Schlauchanschlussventil 2"AG nach DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung
Messing, PN 16. Montageverschraubung 2"AG nach DIN 14 461-5, Messing.
1 Brandschutzzeichen nach BGV A 8 (GUV 0.7), Symbol "Löschschlauch"
und "Feuerlöschgerät", selbstklebend, Bedienungsanleitung und
Installationsanleitung.

			
		0,000 St	............	............ Euro		

		
06.05.2020		Seite 103		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

			
			
	Summe ..	............ Euro		
			
..	13.52 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 10060 FT GR LACK		
		
...	13.52 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 10060 FT GR LACK

			
			
	Außenmaße (B x H x T): 330 x 1400 x 700 mm

Wandhydrantenkombination in Schmalbauweise, für formstabilen
Schlauch DN 25, Feuerlöscherfach, mit längseingebauter Schlauchhaspel.
Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt.
Gehäuse allseitig abgekantet. Alle Stahlteile eisenphosphatiert, pulverbeschichtet.
Tür doppelt abgekantet, bündig in den Rahmen einschlagend,
um 180° öffnend, mit Scharnieren angeschlagen, auswechselbar.
Vertieft liegender Drehgriff, plombierbar. Abgetrenntes Fach zum längsseitigen
Einlegen eines Feuerlöschers bis 12 kg Füllinhalt, unterhalb
des Schlauchhaspelfach. Schlauchführung mit am Zwischenboden montiert,
zum beidseitigen Abhaspeln des Schlauches. Starre Schlauchhaspelaufhängung,
für Wartungszwecke demontierbar. Schlauch entgegen DIN-Vorschriften
von unten abrollbar.

Wasseranschlussöffnung:
von oben mittig, wahlweise von hinten oder von vorne 100 mm,
Ø 70 + 10 mm.

Enthaltener Zubehörsatz:
1 Schlauchhaspel nach EN 671-1, Ø 650mm, rot RAL 3000 pulverbeschichtet,
mit 30 m formstabilen Druckschlauch DN 25 (1") EN 694, Eurodüse nach
DIN EN 671.
1 Schlauchanschlussventil 2"AG nach DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung
Messing, PN 16. Montageverschraubung 2"AG nach DIN 14 461-5, Messing.
1 Brandschutzzeichen nach BGV A 8 (GUV 0.7), Symbol "Löschschlauch"
und "Feuerlöschgerät", selbstklebend, Bedienungsanleitung und
Installationsanleitung.

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	13.54 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 10050 AT GR		
		
...	13.54 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 10050 AT GR

			
			
	Außenmaße (B x H x T): 290 x 1360 x 700 mm		

		
06.05.2020		Seite 104		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Nischenmaße (B x H x T): 310 x 1380 x 720 mm

Wandhydrantenkombination in Schmalbauweise, für formstabilen Schlauch
DN 25 und Feuerlöscher, mit längseingebauter Schlauchhaspel. Schrank und
Tür aus verzinktem Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt. Gehäuse allseitig
abgekantet. Alle Stahlteile eisenphosphatiert, rot RAL 3000 endlackiert - pulverbeschichtet.
Türrahmen als Putzleiste dienend, mit dem Schrank fest verbunden.
Tür doppelt abgekantet, bündig in den Rahmen einschlagend, um 180° öffnend,
mit Scharnieren angeschlagen, auswechselbar. Vertieft liegender Drehgriff,
plombierbar. Abgetrenntes Fach zum längsseitigen Einlegen eines
Feuerlöschers bis 12 kg Füllinhalt, unterhalb des Schlauchhaspelfach.
Schlauchführung am Zwischenboden montiert, zum beidseitigen Abhaspeln des
Schlauches. Halb ausziehbare Schlauchhaspelaufhängung, für Wartungszwecke
demontierbar. Schlauch entgegen DIN-Vorschriften von unten abrollbar.

Wasseranschlussöffnung:
von oben mittig, wahlweise von hinten oder von vorne 100 mm,
Ø 70 + 10 mm.

Enthaltener Zubehörsatz:
1 Schlauchhaspel nach EN 671-1, Ø 650mm, rot RAL 3000 pulverbeschichtet,
mit 30 m formstabilen Druckschlauch DN 25 (1") EN 694, Eurodüse nach
DIN EN 671.
1 Schlauchanschlussventil 2"AG nach DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung Messing,
PN 16. Montageverschraubung 2"AG nach DIN 14 461-5, Messing.
1 Brandschutzzeichen nach BGV A 8 (GUV 0.7), Symbol "Löschschlauch" und
"Feuerlöschgerät", selbstklebend, Bedienungsanleitung und Installationsanleitung.

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	13.56 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 10060 AT GR		
		
...	13.56 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 10060 AT GR

			
			
	Außenmaße (B x H x T): 330 x 1400 x 700 mm

Wandhydrantenkombination in Schmalbauweise, für formstabilen
Schlauch DN 25 und Feuerlöscher, mit längseingebauter Schlauchhaspel.
Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt.
Gehäuse allseitig abgekantet. Alle Stahlteile eisenphosphatiert, rot RAL 3000
endlackiert - pulverbeschichtet. Tür doppelt abgekantet, bündig in den Rahmen
einschlagend, um 180° öffnend, mit Scharnieren angeschlagen, auswechselbar.
Vertieft liegender Drehgriff, plombierbar. Abgetrenntes Fach zum längsseitigen
Einlegen eines Feuerlöschers bis 12 kg Füllinhalt, unterhalb des Schlauchhaspelfach.
Schlauchführung am Zwischenboden montiert, zum beidseitigen Abhaspeln des
Schlauches. Halb ausziehbare Schlauchhaspelaufhängung, für Wartungszwecke
demontierbar. Schlauch entgegen DIN-Vorschriften von unten abrollbar.

Wasseranschlussöffnung:
von oben mittig, wahlweise von hinten oder von vorne 100 mm,
Ø 70 + 10 mm.		

		
06.05.2020		Seite 105		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	
Enthaltener Zubehörsatz:
1 Schlauchhaspel nach EN 671-1, Ø 650mm, rot RAL 3000 pulverbeschichtet,
mit 30 m formstabilen Druckschlauch DN 25 (1") EN 694, Eurodüse nach
DIN EN 671.
1 Schlauchanschlussventil 2"AG nach DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung Messing,
PN 16. Montageverschraubung 2"AG nach DIN 14 461-5, Messing.
1 Brandschutzzeichen nach BGV A 8 (GUV 0.7), Symbol "Löschschlauch" und
"Feuerlöschgerät", selbstklebend, Bedienungsanleitung und Installationsanleitung.

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	13.58 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 10050 VAT GR		
		
...	13.58 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 10050 VAT GR

			
			
	Außenmaße (B x H x T): 310 x 1360 x 850 mm
Nischenmaße (B x H x T): 330 x 1380 x 870 mm

Wandhydrantenkombination in Schmalbauweise, für formstabilen Schlauch
DN 25 und Feuerlöscher, mit längseingebauter Schlauchhaspel. Schrank und
Tür aus verzinktem Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt. Gehäuse allseitig
abgekantet. Alle Stahlteile eisenphosphatiert, rot RAL 3000 endlackiert - pulverbeschichtet.
Türrahmen als Putzleiste dienend, mit dem Schrank fest verbunden.
Tür doppelt abgekantet, bündig in den Rahmen einschlagend, um 180° öffnend,
mit Scharnieren angeschlagen, auswechselbar. Vertieft liegender Drehgriff,
plombierbar. Abgetrenntes Fach zum längsseitigen Einlegen eines Feuerlöschers
bis 12 kg Füllinhalt, unterhalb des Schlauchhaspelfach. Schlauchführung am
Zwischenboden montiert, zum beidseitigen Abhaspeln des Schlauches.
Voll ausziehbare und schwenkbare Schlauchhaspelaufhängung, für
Wartungszwecke demontierbar. Schlauch entgegen DIN-Vorschriften
von unten abrollbar.

Wasseranschlussöffnung:
von oben mittig, wahlweise von hinten oder von vorne 100 mm,
Ø 70 + 10 mm.

Enthaltener Zubehörsatz:
1 Schlauchhaspel nach EN 671-1, Ø 650mm, rot RAL 3000 pulverbeschichtet,
mit 30 m formstabilen Druckschlauch DN 25 (1") EN 694, Eurodüse nach
DIN EN 671.
1 Schlauchanschlussventil 2"AG nach DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung
Messing, PN 16. Montageverschraubung 2"AG nach DIN 14 461-5, Messing.
1 Brandschutzzeichen nach BGV A 8 (GUV 0.7), Symbol "Löschschlauch" und
"Feuerlöschgerät", selbstklebend, Bedienungsanleitung und Installationsanleitung.

			
		0,000 St	............	............ Euro		

		
06.05.2020		Seite 106		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

			
			
	Summe ..	............ Euro		
			
..	13.60 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 10060 VAT GR		
		
...	13.60maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 10060 VAT GR

			
			
	Außenmaße (B x H x T): 340 x 1400 x 850 mm

Wandhydrantenkombination in Schmalbauweise, für formstabilen
Schlauch DN 25 und Feuerlöscher, mit längseingebauter Schlauchhaspel.
Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt.
Gehäuse allseitig abgekantet. Alle Stahlteile eisenphosphatiert, rot RAL 3000
endlackiert - pulverbeschichtet. Tür doppelt abgekantet, bündig in den
Rahmen einschlagend, um 180° öffnend, mit Scharnieren angeschlagen,
auswechselbar. Vertieft liegender Drehgriff, plombierbar. Abgetrenntes Fach
zum längsseitigen Einlegen eines Feuerlöschers bis 12 kg Füllinhalt, unterhalb
des Schlauchhaspelfach. Schlauchführung am Zwischenboden montiert,
zum beidseitigen Abhaspeln des Schlauches. Voll ausziehbare und schwenkbare
Schlauchhaspelaufhängung, für Wartungszwecke demontierbar.
Schlauch entgegen DIN-Vorschriften von unten abrollbar.

Wasseranschlussöffnung:
von oben mittig, wahlweise von hinten oder von vorne 100 mm,
Ø 70 + 10 mm.

Enthaltener Zubehörsatz:
1 Schlauchhaspel nach EN 671-1, Ø 650mm, rot RAL 3000 pulverbeschichtet,
mit 30 m formstabilen Druckschlauch DN 25 (1") EN 694, Eurodüse nach
DIN EN 671.
1 Schlauchanschlussventil 2"AG nach DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung Messing,
PN 16. Montageverschraubung 2"AG nach DIN 14 461-5, Messing.
1 Brandschutzzeichen nach BGV A 8 (GUV 0.7), Symbol "Löschschlauch" und "
Feuerlöschgerät", selbstklebend, Bedienungsanleitung und Installationsanleitung.

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		

		
06.05.2020		Seite 107		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

		
		
	Summe .	............ Euro		

		
06.05.2020		Seite 108		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

.			
	14. Einspeiseeinrichtungen und Entnahmeeinrichtungen		

			

	14.03 maximat Feuerlösch-Schlauchanschlusseinrichtungen DIN 14 461-2 Einspeise- und Entnahmeeinrichtung für Löschwasserleitungen „trocken

			
..	14.04 maximat Einbauschrank Modell E 07010		
		
...	14.04 maximat Einbauschrank Modell E 07010 für Schlauchanschlussarmatur

			
			
	Einbauschrank aus Stahlblech, grundiert.

Türrahmen, als Putzleiste dienend, mit dem Schrank fest verbunden.
Mit Mauerankern.

Tür im Rahmen liegend.
Mit vertieft liegender Verschlusseinrichtung DIN 14 925.

Mit Schild äSteigleitung trocken f³r Feuerwehr
und Installationsanleitung.

maximat Modell E 07010

Außenmaße (B x H x T): 300 x 400 x 140 mm
Nischenmaße (B x H x T): 320 x 420 x 150 mm

Wasseranschlussöffnung:
von oben: 200 mm
von hinten: 70 mm
Ø: maximal 71 mm

Zubehör:
1Schlauchanschlussarmatur PN 16 aus Kupfer-Legierung DIN 14 461-5,
Stahlteile nichtrostend, Eingang G 2" AG drehbar, Abgang Krümmer 90°
mit C-Festkupplung DIN 14 307 und C-Blindkupplung DIN 14 311 aus
Aluminium-Legierung, mit Kette und S-Haken

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	14.06 maximat Wandschrank Modell S 07020		
		
...	14.06 maximat Wandschrank Modell S 07020 für Schlauchanschlussarmatur

			
			
	Allseits abgekanteter Stahlblechschrank, grundiert.		

		
06.05.2020		Seite 109		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Tür im Rahmen liegend.
Mit vertieft liegender Verschlusseinrichtung DIN 14 925.

Mit Schild äSteigleitung trocken f³r Feuerwehr
und Installationsanleitung.

maximat Modell S 07020

Außenmaße (B x H x T): 340 x 440 x 140 mm

Wasseranschlussöffnung:
von oben: 220 mm
von hinten: 70 mm
Ø: maximal 71 mm

Zubehör:
1Schlauchanschlussarmatur PN 16 aus Kupfer-Legierung DIN 14 461-5,
Stahlteile nichtrostend, Eingang G 2" AG drehbar, Abgang Krümmer 90°
mit C-Festkupplung DIN 14 307 und C-Blindkupplung DIN 14 311 aus
Aluminium-Legierung, mit Kette und S-Haken

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	14.08 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 08050		
		
...	14.08 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 08050 für Schlauchanschlussarmatur und Feuerlöscher bis 12 kg Füllinhalt

			
			
	Einbauschrank aus Stahlblech, grundiert.

Türrahmen, als Putzleiste dienend, mit dem Schrank fest verbunden.
Mit Mauerankern.

Senkrechte Trennwand in Schrankmitte.

Fach für Schlauchanschlussarmatur.

Tür im Rahmen liegend.
Mit vertieft liegender Verschlusseinrichtung DIN 14 925.

Seitliches Feuerlöscherfach zum Einstellen eines Feuerlöschers
bis 12 kg Füllinhalt.

Tür im Rahmen liegend.
Mit vertieft liegendem Drehgriff.
Mit Bohrungen für Sicherungsdraht.

Mit Schild äSteigleitung trocken f³r Feuerwehr und
Brandschutzzeichen nach BGV A 8, DIN 4844 (GUV 0.7) selbstklebend
und Installationsanleitung.		

		
06.05.2020		Seite 110		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	maximat Modell E 08050

Außenmaße (B x H x T): 600 x 700 x 220 mm
Nischenmaße (B x H x T): 620 x 720 x 230 mm

Wasseranschlussöffnung:
von oben: 350 mm
von hinten: 150 mm
Ø: maximal 71 mm

Zubehör:
1Schlauchanschlussarmatur PN 16 aus Kupfer-Legierung DIN 14 461-5,
Stahlteile nichtrostend, Eingang G 2" AG drehbar, Abgang Krümmer 90°
mit C-Festkupplung DIN 14 307 und C-Blindkupplung DIN 14 311 aus
Aluminium-Legierung, mit Kette und S-Haken
1 Minimax 6 kg-ABC-Pulver-Auflade-Feuerlöscher DIN EN 3

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	14.10 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 08060		
		
...	14.10 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 08060 für Schlauchanschlussarmatur und Feuerlöscher bis 12 kg Füllinhalt

			
			
	Allseits abgekanteter Stahlblechschrank, grundiert.

Senkrechte Trennwand in Schrankmitte.

Fach für Schlauchanschlussarmatur.

Tür im Rahmen liegend.
Mit vertieft liegender Verschlusseinrichtung DIN 14 925.

Seitliches Feuerlöscherfach zum Einstellen eines Feuerlöschers
bis 12 kg Füllinhalt.

Tür im Rahmen liegend.
Mit vertieft liegendem Drehgriff.
Mit Bohrungen für Sicherungsdraht.

Mit Schild äSteigleitung trocken f³r Feuerwehr und
Brandschutzzeichen nach BGV A 8, DIN 4844 (GUV 0.7) selbstklebend
und Installationsanleitung.

maximat Modell S 08060

Außenmaße (B x H x T): 640 x 740 x 220 mm

Wasseranschlussöffnung:
von oben: 370 mm
von hinten: 150 mm		

		
06.05.2020		Seite 111		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Ø: maximal 71 mm

Zubehör:
1Schlauchanschlussarmatur PN 16 aus Kupfer-Legierung DIN 14 461-5,
Stahlteile nichtrostend, Eingang G 2" AG drehbar, Abgang Krümmer 90°
mit C-Festkupplung DIN 14 307 und C-Blindkupplung DIN 14 311 aus
Aluminium-Legierung, mit Kette und S-Haken
1 Minimax 6 kg-ABC-Pulver-Auflade-Feuerlöscher DIN EN 3

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	14.12 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 09020		
		
...	14.12 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 09020 für Schlauchanschlussarmatur, Feuerlöscher bis 12 kg Füllinhalt und manuellem Brandmelder

			
			
	Einbauschrank aus Stahlblech, grundiert.

Türrahmen, als Putzleiste dienend, mit dem Schrank fest verbunden.
Mit Mauerankern.

Senkrechte Trennwand in Schrankmitte.
Fach für Schlauchanschlussarmatur.

Tür im Rahmen liegend.
Mit vertieft liegender Verschlusseinrichtung DIN 14 925.

Oben in der Tür Ausschnitt für Brandmelder DIN 14 655,
dahinter abgetrenntes Fach.

Seitliches Feuerlöscherfach zum Einstellen eines Feuerlöschers
bis 12 kg Füllinhalt.

Tür im Rahmen liegend.
Mit vertieft liegendem Drehgriff.
Mit Bohrungen für Sicherungsdraht.

Mit Schild äSteigleitung trocken f³r Feuerwehr und
Brandschutzzeichen nach BGV A 8, DIN 4844 (GUV 0.7) selbstklebend
und Installationsanleitung.

maximat Modell E 09020

Außenmaße (B x H x T): 600 x 700 x 220 mm
Nischenmaße (B x H x T): 620 x 720 x 230 mm

Wasseranschlussöffnung:
von oben: 350 mm
von hinten: 150 mm
Ø: maximal 71 mm

			

06.05.2020		Seite 112		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Zubehör:
1Schlauchanschlussarmatur PN 16 aus Kupfer-Legierung DIN 14 461-5,
Stahlteile nichtrostend, Eingang G 2" AG drehbar, Abgang Krümmer 90°
mit C-Festkupplung DIN 14 307 und C-Blindkupplung DIN 14 311 aus
Aluminium-Legierung, mit Kette und S-Haken
1Brandmelder DIN 14 655
1Minimax 6 kg-ABC-Pulver-Auflade-Feuerlöscher DIN EN 3

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	14.14 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 09030		
		
...	14.14 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 09030 für Schlauchanschlussarmatur, Feuerlöscher bis 12 kg Füllinhalt und manuellem Brandmelder

			
			
	Allseits abgekanteter Stahlblechschrank, grundiert.

Senkrechte Trennwand in Schrankmitte.

Fach für Schlauchanschlussarmatur.

Tür im Rahmen liegend.
Mit vertieft liegender Verschlusseinrichtung DIN 14 925.

Oben in der Tür Ausschnitt für Brandmelder DIN 14 655,
dahinter abgetrenntes Fach.

Seitliches Feuerlöscherfach zum Einstellen eines Feuerlöschers
bis 12 kg Füllinhalt.

Tür im Rahmen liegend.
Mit vertieft liegendem Drehgriff.
Mit Bohrungen für Sicherungsdraht.

Mit Schild äSteigleitung trocken f³r Feuerwehr und
Brandschutzzeichen nach BGV A 8, DIN 4844 (GUV 0.7) selbstklebend
und Installationsanleitung.

maximat Modell S 09030

Außenmaße (B x H x T): 640 x 740 x 220 mm

Wasseranschlussöffnung:
von oben: 370 mm
von hinten: 150 mm
Ø: maximal 71 mm

Zubehör:
1Schlauchanschlussarmatur PN 16 aus Kupfer-Legierung DIN 14 461-5,
Stahlteile nichtrostend, Eingang G 2" AG drehbar, Abgang Krümmer 90°
mit C-Festkupplung DIN 14 307 und C-Blindkupplung DIN 14 311 aus		

		
06.05.2020		Seite 113		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Aluminium-Legierung, mit Kette und S-Haken
1Brandmelder DIN 14 655
1Minimax 6 kg-ABC-Pulver-Auflade-Feuerlöscher DIN EN 3

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	14.16 maximat Einbauschrank Modell E 10010		
		
...	14.16 maximat Einbauschrank Modell E 10010 für Einspeisearmatur

			
			
	Einbauschrank aus Stahlblech, grundiert.

Türrahmen, als Putzleiste dienend, mit dem Schrank fest verbunden.
Mit Mauerankern.

Tür im Rahmen liegend.
Mit vertieft liegender Verschlusseinrichtung DIN 14 925.

Mit Schild „Löschwassereinspeisung und Bedienungsanleitung
selbstklebend und Installationsanleitung.

maximat Modell E 10010

Außenmaße (B x H x T): 700 x 700 x 300 mm
Nischenmaße (B x H x T): 720 x 720 x 310 mm

Wasseranschlussöffnung:
von Seitenwand: 350 mm
von hinten: 70 mm
Ø: maximal 100 mm

Zubehör:
1Einspeisearmatur PN 16 aus Kupfer-Legierung DIN 14 461-4, Stahlteile
nichtrostend, 2 federbelastete Rückschlagventile, 2 Eingänge mit B-Festkupplungen
DIN 86 205 und B-Blindkupplungen DIN 86 207 aus
Messing, mit Kette und S-Haken. Am Abgang Überwurfmutter G 3" IG
(drehbar), mit Entwässerungshahn und Auslaufrohr.
1Kupplungsschlüssel BC DIN 14 822
oder:
1Einspeisearmatur wie oben, jedoch Einbau in stehender Bauweise nach
unten. Einlaufbögen um 180° nach unten gedreht, ohne Entwässerungshahn
und Auslaufrohr
1Kupplungsschlüssel BC DIN 14 822

			
		0,000 St	............	............ Euro		

		
06.05.2020		Seite 114		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

			
			
	Summe ..	............ Euro		
			
..	14.18 maximat Wandschrank Modell S 10020		
		
...	14.18 maximat Wandschrank Modell S 10020 für Einspeisearmatur

			
			
	Allseits abgekanteter Stahlblechschrank, grundiert.

Tür im Rahmen liegend.
Mit vertieft liegender Verschlusseinrichtung DIN 14 925.

Mit Schild „Löschwassereinspeisung und Bedienungsanleitung
selbstklebend und Installationsanleitung.

maximat Modell S 10020

Außenmaße (B x H x T): 740 x 740 x 300 mm

Wasseranschlussöffnung:
von Seitenwand: 370 mm
von hinten: 70 mm
Ø: maximal 100 mm

Zubehör:
1Einspeisearmatur PN 16 aus Kupfer-Legierung DIN 14 461-4, Stahlteile
nichtrostend, 2 federbelastete Rückschlagventile, 2 Eingänge mit B-Festkupplungen
DIN 86 205 und B-Blindkupplungen DIN 86 207 aus
Messing, mit Kette und S-Haken. Am Abgang Überwurfmutter G 3" IG
(drehbar), mit Entwässerungshahn und Auslaufrohr.
1Kupplungsschlüssel BC DIN 14 822

oder:
1Einspeisearmatur wie oben, jedoch Einbau in stehender Bauweise nach
unten. Einlaufbögen um 180° nach unten gedreht, ohne Entwässerungshahn
und Auslaufrohr
1Kupplungsschlüssel BC DIN 14 822

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	14.20 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 09050		
		
...	14.20 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 09050

			

		
06.05.2020		Seite 115		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

			
			
	Material: verzinktes Stahlblech, grundiert;
verzinktes Stahlblech, RAL 3000

Aussenmaße (B x H x T): 300 x 1250 x 220 mm
Nischenmaße (B x H x T): 320 x 1270 x 230 mm

Wasseranschlussöffnung:
von oben: 200 mm
von hinten: 150 mm
Ø: 65 mm

Feuerwehrzeichen gemäß DIN 4066, " Steigleitung trocken für Feuerwehr",
selbstklebend

Brandschutzzeichen nach BGV A 8, DIN 4844 (GUV 0.7), selbstklebend

Vertieft liegender Drehgriff

Vertieft liegendes Feuerwehrschloss DIN 14925, mit Riegel

Brandmeldefach für Handfeuermelder nach DIN EN 54-11

Einstellfach für Feuerlöscher bis max. 12 kg

Zubehörsatz Standard:
1 Schlauchanschlussarmatur für Steigleitung trocken, DIN 14461-5 Eingang
G 2A, drehbarer 90° Krümmer Abgang Festkupplung C-Alu,
1 Blindkupplung C mit Kette, DIN 14311

Empfehlung:
- Feuerlöscher Minimax 6 l Minimaxol-Schaum-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3
- Handfeuermelder Minimax Typ DMX 3000
- Revisionsschlüssel Stahl verzinkt (Türöffnung)

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		
			
..	14.22 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 09060		
		
...	14.22 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 09060

			
			
	Material: verzinktes Stahlblech, grundiert;
verzinktes Stahlblech, RAL 3000

Aussenmaße (B x H x T): 340 x 1290 x 220 mm

Wasseranschlussöffnung:
von oben: 220 mm
von hinten: 150 mm
Ø: 65 mm		

		
06.05.2020		Seite 116		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Feuerwehrzeichen gemäß DIN 4066, " Steigleitung trocken für Feuerwehr",
selbstklebend

Brandschutzzeichen nach BGV A 8, DIN 4844 (GUV 0.7), selbstklebend
Vertieft liegender Drehgriff

Vertieft liegendes Feuerwehrschloss DIN 14925, mit Riegel

Brandmeldefach für Handfeuermelder nach DIN EN 54-11

Einstellfach für Feuerlöscher bis max. 12 kg

Zubehörsatz Standard:
1 Schlauchanschlussarmatur für Steigleitung trocken, DIN 14461-5 Eingang
G 2A, drehbarer 90° Krümmer Abgang Festkupplung C-Alu,
1 Blindkupplung C mit Kette, DIN 14311

Empfehlung:
- Feuerlöscher Minimax 6 l Minimaxol-Schaum-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3
- Handfeuermelder Minimax Typ DMX 3000
- Revisionsschlüssel Stahl verzinkt (Türöffnung)

			
		0,000 St	............	............ Euro		

					
	Summe ..	............ Euro		

		
	Summe .	............ Euro		

		
06.05.2020		Seite 117		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

.			
	15. Überflur- und Unterflurhydranten		

			

...	15.01 Absperrschieber PN 10/16 für Wasser

			
			
	DN 40...600 (DN 600 - PN 10), weichdichtend EN 1171, 
mit innenliegendem Spindelgewinde, Baulänge nach EN 
558-1, Grundreihe 14 (DIN 3202, F 4), 
Flanschanschlussmaße nach DIN EN 1092-2, PN 10/16, 
Gehäuseteile aus Gusseisen mit Kugelgraphit, mit 
durchgehender Rohrinnensohle, allseitig mit EPDM 
vulkanisierter Keil, mit Keilentwässerung, 
Keilgummierung nach KTW und W 270 zugelassen, Spindel aus Edelstahl min. 13% Cr, wartungsfreie Spindelabdichtung

Korrosionsschutz:
Innen und Außen Epoxidbeschichtung blau, RAL 5005, nach GSK-Richtlinien

DIN-DVGW registriert

wahlweise:
-mit Elektro-Antrieb (Zuordnung bitte anfragen)
-VA -Teleskop-Einbaugarnitur
Verstellbereich: 1,00 -1,40 m
1,20 -1,80 m
1,70 -2,70 m
-Kunststoff-Straßenkappen, Typ 4056
-mit Zeigerwerk, gekapselt

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	15.01 maximat Teleskop-Einbaugarnitur

			
			
	zum Betätigen von erdeingebauten Armaturen 
werkzeugfreie Montage stufenlos verstellbar, 
selbsthemmend in jeder Verstellposition, mit 
Ausziehsicherung in der Endlage, Verstellbarkeit und 
Kraftübertragung mittels zwei verschiebbaren 
Vierkantrohren aus austenitischem Edelstahl, 
Kuppelmuffe aus GG-50, feuerverzinkt, mit integrierten 
Blattfedern und Edelstahlstiften, zur werkzeugfreien 
Arretierung auf der Spindel Verbindungsteile aus 
austenitischem Edelstahl, Hülsrohre, Deckel und Glocke 
aus PE, dicht miteinander verschweißt, übertragbare 
Mindestdrehmomente nach DIN 3547 Verstellbereiche, wahlweise:
- 1,00 -1,40 m
- 1,20 -1,80 m
- 1,70 -2,70 m
mit Bedienungsvierkant 27 mm, passend zu
Absperrarmaturen Typ ...................... DN ........
bzw.
mit Bedienungsvierkant 12 mm, passend zu
Hausanschlussarmaturen Typ ...................... DN ........
Verstellbereich ...................m

wahlweise:
- mit aufgebautem gekapseltem Zeigerwerk
- mit mechanischer Anzeige		

		
06.05.2020		Seite 118		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	- mit mech. und elektrischer Anzeige

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	15.02 maximat Straßenkappe für Absperrarmaturen

			
			
	Straßenkappe Typ 4056 für Wasser-Absperrarmaturen, 
Normalausführung, bis 250°C Heißeinbau, Gehäuse aus 
PA+, Deckel aus GJL, Bolzen und Steg aus Niro

DIN-DVGW registriert

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	15.02 maximat Tragplatte für Straßenkappe Typ 4056

			
			
	Tragplatte Typ TP1 für Straßenkappe Typ 4056 aus PE

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	15.02 maximat Straßenkappe für Unterflurhydranten

			
			
	Straßenkappe Typ 4055 für Unterflurhydranten, 
Normalausführung, bis 250°C Heißeinbau, Gehäuse aus 
PA+, Deckel aus GJL, Bolzen und Steg aus Niro

DIN-DVGW registriert

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	15.02 maximat Tragplatte für Straßenkappe Typ 4055

			
			
	Tragplatte Typ TP2 für Straßenkappe Typ 4055 aus PE

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	15.03 Unterflurhydrant PN 16 DN 80

			
			
	Unterflurhydrant mit zusätzlicher Kugelabsperrung

DN 80 - Druckstufe PN 16, Rohrdeckung 1000 mm, Standartanschluss in
AD1 senkrechter Flanschanschluss nach DIN 2501-8 Löcher Mantelrohr,
Kugelgehäuse, Abschlusskappe, Klaue u. Vierkantschoner aus GGG 50,
Kunststoffkugel für Doppelabsperrung, Befestigungsschrauben aus
Niro-Stahl A2, selbsttätige vollständige Entleerung, Klauendeckel aus
GG 25 mit verzinkter Kette, Oberflächen innen Email und außen EKB
beschichtet, Verriegelung BAIO System

Innen: Emailliert
Außen: Epoxidbeschichtung,
blau, RAL 5005,
nach GSK-Richtlinien		

		
06.05.2020		Seite 119		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Alternativ: innen und außen
Epoxidbeschichtung
Rohrdeckung: 1,00 m, 1,25 m oder 1,50 m

DIN-DVGW registriert

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	15.03 maximat Hydrantenstandrohr DN 80, 2 x C

			
			
	Zubehör zu Unterflurhydranten

Hydrantenstandrohr DN 80, 2 x C für Unterflurhydranten.

Rohr, Unterteil und Armaturen aus Aluminium-Legierung.
Kopf drehbar mit Absperrung und Niederschraubventilen.
2 x C-Abgang.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	15.03 maximat Hydrantenstandrohr DN 80, 2 x B

			
			
	Zubehör zu Unterflurhydranten

Hydrantenstandrohr DN80, 1 x C für Unterflurhydraten.

Rohr, Unterteil und Armaturen aus Aluminium-Legierung.
Kopf drehbar mit Absperrung und Niederschraubventilen.
1 x C-Abgang.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	15.03 maximat Hydrantenstandrohr DN 80, 1 x C

			
			
	Zubehör zu Unterflurhydranten

Hydrantenstandrohr DN80, 1 x C für Unterflurhydraten.

Rohr, Unterteil und Armaturen aus Aluminium-Legierung.
Kopf drehbar mit Absperrung und Niederschraubventilen.
1 x C-Abgang.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	15.04 maximat Schachthaken

			
			
	Zubehör zu Unterflurhydranten

2 Schachthaken mit Kette aus Stahl für Straßenkappe
und Schachtdeckel

			
		0,000 St	............	............ Euro		

		
06.05.2020		Seite 120		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

...	15.04 maximat Bedienungsschlüssel Form C

			
			
	Zubehör zu Unterflurhydranten

Bedienungsschlüssel Form C nach DIN 3223 für Unterflurhydranten
und Absperrschieber

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	15.04 maximat Unterflur Be- und Entlüfter 701/84 DN50

			
			
	Zubehör zu Unterflurhydranten

Unterflur Be-und Entlüftungsventil zum Erdeinbau an
Rohrleitungshochpunkten. Gehäuse aus GJS-400-15
Betriebsdruck: 0,1 - 10 bar, Flanschanschluss DN 50
Entlüftungsleistung: Bei einem Differenzdruck von
0,2 bar = 150 m³/h Luftauslass

Rohrdeckung: 750 mm, 1055 mm, 1355 mm

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	15.04 maximat Straßenkappe für Be- und Entlüfter

			
			
	Zubehör zu Unterflurhydranten

Straßenkappe für Be- und Entlüfter nach DIN 3583
mit verr. Kunststoffdeckel als Sonderausführung
mit Löchern.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	15.04 maximat Tragplatte aus Beton für Straßenkappe Be- und Entlüfter

			
			
	Tragplatte aus Beton für Straßenkappe Be- und Entlüfter

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	15.05 maximat Flexdrain Sickerpackung

			
			
	Flexdrain Sickerpackung zweiteilig für DN80/100

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	15.05 maximat FF-Stück DN 80

			
			
	Rohrstück Flansch/Flansch DN100, 300 mm lang, PN 10
EKB beschichtet.

			

06.05.2020		Seite 121		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

			
			
		............	............ Euro		
		0,000 St				

...	15.05 maximat FF-Stück DN 100

			
			
	Rohrstück Flansch/Flansch DN100, 300 mm lang, PN 10
EKB beschichtet.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	15.05 maximat T-Stück DN80/DN50/DN80

			
			
	T-Stück DN80/DN50/DN80 PN10 EKB beschichtet

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	15.05 maximat T-Stück, DN100/DN50/DN100 PN10

			
			
	T-Stück DN100/DN50/DN100 PN10 EKB beschichtet

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	15.05 maximat Flanschen-Fußkrümmer DN 80

			
			
	Flanschen-Fußkrümmer (N-Stück) DN80 ähnlich DIN EN 545
aus GJS nach DIN EN 1563.
Flanschenanschlussmaße und -bohrungen nach DIN EN 1092-2
PN16, EKB/EKB beschichtet

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	15.05 maximat Flanschen-Fußkrümmer DN 100

			
			
	Flanschen-Fußkrümmer (N-Stück) DN100 ähnlich DIN EN 545
aus GJS nach DIN EN 1563.
Flanschenanschlussmaße und -bohrungen nach DIN EN 1092-2
PN16, EKB/EKB beschichtet

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	15.06 maximat Überflurhydrant PN 16 DN 80 Modell P5 Form AUD nach DIN 3222,

			
			
	Überflurhydrant mit zusätzlicher Kugelabsperrung

Modell P5 ohne Fallmantel, DIN 3222 AUD DN80, Festkupplungsanschluss
2 x B, unterer Flanschanschluss DIN-EN 1092-2 PN16
mit selbsttätiger vollständiger Entleerung.
Innen Email und außen EKB nach DIN 30677 Teil 2 und GSK Richtlinien
RAL 5017. Säulenoberteil zusätzlich mit UV- beständigem Polyesterfinish
rot RAL 3000		

		
06.05.2020		Seite 122		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	Rohrdeckung: 1,00 m, 1,25 m oder 1,50 m

DIN-DVGW registriert

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	15.06 maximat Überflurhydrant PN 16 DN 100 Modell P5 Form AUD nach DIN 3222,

			
			
	Überflurhydrant in Umfahrausführung mit zusätzlicher 
Kugelabsperrung

Modell P5 ohne Fallmantel, DIN 3222 AUD DN100, Festkupplungsanschluss
2 x B und 1 x A, unterer Flanschanschluss DIN-EN 1092-2 PN16
mit selbsttätiger vollständiger Entleerung.
Innen Email und außen EKB nach DIN 30677 Teil 2 und GSK Richtlinien
RAL 5017 Säulenoberteil zusätzlich mit UV- beständigem Polyesterfinish
rot RAL 3000

Rohrdeckung: 1,00 m, 1,25 m oder 1,50 m

DIN-DVGW registriert

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	15.06 maximat Überflurhydrant PN 16 DN 100, nach DIN 3222, Form AFUD, Modell P5 mit Fallmantel

			
			
	Überflurhydrant in Umfahrausführung mit zusätzlicher 
Kugelabsperrung Modell P5 mit Fallmantel, DIN 3222 AFUD
DN100, Festkupplungsanschluss 2 x B unter 
verschließbarem Fallmantel und 1 x A freiliegend 
unterer Flanschanschluss DIN-EN 1092-2 PN16 mit 
selbsttätiger vollständiger Entleerung. Innen Email und
außen EKB nach DIN 30677 Teil 2 und GSK Richtlinien RAL
5017 Säulenoberteil zusätzlich mit UV- beständigem 
Polyesterfinish rot RAL 3000
DIN-DVGW registriert

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	15.07 maximat Überflurhydrant PN 16 DN 150 Serie 27/00

			
			
	Überflurhydrant Typ Modern Serie 27/00, Inlet 6 / 
DN150, PN16, Epoxy beschichtet RAL 3000. UL/ULC 
registriert, FM Zulassung. Einschließlich 2 x Storz-
Kupplung - B75 (Rd 89) und 1 Storz-Kupplung A-110( Rd 
133 ) einschließlich Deckel und Kette

Inkl. N-Stück DN150 EKB beschichtet

Rohrdeckung: 5,0 Fuss (152,40 cm) , 5,5 Fuss (167,74 cm),
6,0 Fuss (182,88 cm)

			

06.05.2020		Seite 123		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

			
			
		............	............ Euro		
		0,000 St				

...	15.07 maximat Bedienungsschlüssel Form A

			
			
	Zubehör zu Überflurhydranten

Bedienungsschlüssel Form A nach DIN 3223 für 
Überflurhydranten

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	15.07 maximat Bedienungsschlüssel Form B

			
			
	Zubehör zu Überflurhydranten

Bedienungsschlüssel Form B nach DIN 3223 für Überflurhydranten

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	15.07 maximat Flexdrain Sickerpackung

			
			
	Zubehör zu Überflurhydranten

Flexdrain Sickerpackung zweiteilig für DN80/100

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	15.08 maximat FF-Stück DN 80

			
			
	Zubehör zu Überflurhydranten

Rohrstück Flansch/Flansch, DN80, 300 mm lang, PN 10
EKB beschichtet.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	15.08 maximat FF-Stück DN 100

			
			
	Zubehör zu Überflurhydranten

Rohrstück Flansch/Flansch DN100, 300 mm lang, PN 10
EKB beschichtet.

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	15.08 maximat T-Stück DN80/DN50/DN80

			
			
	Zubehör zu Überflurhydranten		

		
06.05.2020		Seite 124		

Projekt:		Minimax	
LV:		Minimax	

OZ		Leistung		Menge/Einheit		Einheitspreis		Gesamtbetrag		

	T-Stück DN80/DN50/DN80 PN10 EKB beschichtet

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	15.08 maximat T-Stück DN100/DN50/DN100

			
			
	Zubehör zu Überflurhydranten

T-Stück DN100/DN50/DN100 PN10 EKB beschichtet

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	15.08 maximat Flanschen-Fußkrümmer DN 80

			
			
	Zubehör zu Überflurhydranten

Flanschen-Fußkrümmer (N-Stück) DN80 ähnlich DIN EN 545
aus GJS nach DIN EN 1563. Flanschenanschlussmaße und
-bohrungen nach DIN EN 1092-2 PN16, EKB/EKB beschichtet

			
		0,000 St	............	............ Euro		
				
...	15.08 maximat Flanschen-Fußkrümmer DN 100

			
			
	Zubehör zu Überflurhydranten

Flanschen-Fußkrümmer (N-Stück) DN100 ähnlich DIN EN 545
Aus GJS nach DIN EN 1563. Flanschenanschlussmaße und
-bohrungen nach DIN EN 1092-2 PN16, EKB/EKB beschichtet

			
		0,000 St	............	............ Euro		

		
	Summe .	............ Euro		

		
06.05.2020		Seite 125		

	Summenblatt				

		
.	09. Löschwassersysteme		............ Euro		
..	09.01 Löschwasserleitung nass/trocken mit direktem Anschluss an das Trinkwassernetz		............ Euro			
						
..	09.10 Löschwasserleitung nass/ trocken mit direktem Anschluss an das Trinkwassernetz über Füll- und Entleerungsstation, DIN 1988-600		............ Euro			
						
..	09.21 Löschwasserleitung nass mit indirektem Anschluss an das Trinkwassernetz über einen offenen Vorlagebehälter (hygienische Trennung) und einer Druckerhöhungsanlage, DIN 1988-500 und DIN 1988-600		............ Euro			
						
..	09.33 Löschwasserleitung nass mit indirektem Anschluss an das Trinkwassernetz über einen offenen Vorlagebehälter (hygienische Trennung) und einer Druckerhöhungsanlage, DIN 1988-500 und DIN 1988-600		............ Euro			
						
..	09.62 Löschwasserleitung trocken mit indirektem Anschluss an das Trinkwasser- oder Nichttrinkwassernetz und einer Druckerhöhungsanlage		............ Euro			

.	10. Feuerlöschcontainer		............ Euro		
				
.	11. Wasserlöschanlagen mit offenen Düsen		............ Euro		
..	11.02 Wasserlöschanlage für Brandlast bis 10 m²		............ Euro			
..	11.04 Wasserlöschanlage für Brandlast bis 20 m²		............ Euro			
..	11.06 Wasserlöschanlage für Brandlast bis 50 m²		............ Euro			
..	11.08 Steinfänger DN ....		............ Euro			
..	11.08 Spüleinrichtung DN 20		............ Euro			
					
.	12. Feuerlösch-Schlauchanschlusseinrichtungen (Wandhydranten) in Standardausführung		............ Euro		
					
..	12.06 maximat Einbauschrank Modell E 01010		............ Euro			
..	12.08 maximat Wandschrank Modell S 01020		............ Euro			
..	12.10 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 02020		............ Euro			
						
..	12.12 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 02030		............ Euro			
						
..	12.14 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 02050		............ Euro			
						
..	12.16 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 02060		............ Euro			
						
..	12.18 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 03020		............ Euro			
						
..	12.20 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 03030		............ Euro			
						
..	12.22 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 03060		............ Euro			
						
..	12.24 maximat Einbauschrank Modell E 04010		............ Euro			
..	12.26 maximat Einbauschrank Modell E 04010 Typ S		............ Euro			
						
..	12.27 maximat Einbauschrank Modell E 04010 Typ S		............ Euro			
						
..	12.28 maximat Wandschrank Modell S 04020		............ Euro			
..	12.31 maximat Wandschrank Modell S 04020 Typ S		............ Euro			

		
		
06.05.2020		Seite 126		

..	12.32 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 05010		............ Euro				
							
..	12.34 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 05010 Typ S		............ Euro				
							
..	12.36 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 05020		............ Euro				
							
..	12.38 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 05020 Typ S		............ Euro				
							
..	12.40 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 05090		............ Euro				
							
..	12.42 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 05100		............ Euro				
							
..	12.44 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 06010		............ Euro				
							
..	12.46 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 06010 Typ S		............ Euro				
							
..	12.48 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 06020		............ Euro				
							
..	12.50 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 06020 Typ S		............ Euro				
							
..	12.52 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 06090		............ Euro				
							
..	12.54 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 06100		............ Euro				

.	13. Feuerlösch-Schlauchanschlusseinrichtungen (Wandhydranten) in Sonderausführung		............ Euro		
					
..	13.02 maximat Wandhydrantenschrank Modell EPM 04020		............ Euro			
						
..	13.04 maximat Wandhydrantenschrank Modell EPM 06020		............ Euro			
						
..	13.06 maximat Wandhydrantenschrank Standmodell mit Vollverkleidung EP 04020		............ Euro			
						
..	13.08 maximat Wandhydrantenschrank Standmodell mit Vollverkleidung EP 06020 		............ Euro			
						
..	13.10 maximat Schaum-/Wasserhydrant Modell SH 60 mit SE 2		............ Euro			
						
..	13.12 maximat Schaum-/Wasserhydrant Modell SH 60 mit M 2		............ Euro			
						
..	13.14 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell Hannover 1 BF 4561		............ Euro			
						
..	13.16 maximat Kombinations-Wandschrank Modell Hannover 1 BF 4562		............ Euro			
						
..	13.18 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell Hannover 2 BF 4563		............ Euro			
						
..	13.20 maximat Kombinations-Wandschrank Modell Hannover 2 BF 4564		............ Euro			
						
..	13.22 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 04030 Typ F		............ Euro			
						
..	13.24 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 04040 Typ F		............ Euro			
						
..	13.26 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 05030 Typ F		............ Euro			
						
..	13.28 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 05040 Typ F		............ Euro			
						
..	13.30 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 06030 Typ F		............ Euro			
						
..	13.32 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 06040 Typ F		............ Euro			
						
..	13.34 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 05110 Typ F		............ Euro			

		
		
06.05.2020		Seite 127		

..	13.36 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 05120 Typ F		............ Euro				
							
..	13.38 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 06110 Typ F		............ Euro				
							
..	13.40 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 06120 Typ F		............ Euro				
							
..	13.42 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 05130 Typ F		............ Euro				
							
..	13.44 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 05140 Typ F		............ Euro				
							
..	13.46 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 06130 Typ F		............ Euro				
							
..	13.48 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 06140 Typ F		............ Euro				
							
..	13.50 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 10050 FT GR LACK		............ Euro				
							
..	13.52 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 10060 FT GR LACK		............ Euro				
							
..	13.54 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 10050 AT GR		............ Euro				
							
..	13.56 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 10060 AT GR		............ Euro				
							
..	13.58 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 10050 VAT GR		............ Euro				
							
..	13.60 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 10060 VAT GR		............ Euro				

.	14. Einspeiseeinrichtungen und Entnahmeeinrichtungen		............ Euro		
..	14.04 maximat Einbauschrank Modell E 07010		............ Euro			
..	14.06 maximat Wandschrank Modell S 07020		............ Euro			
..	14.08 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 08050		............ Euro			
						
..	14.10 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 08060		............ Euro			
						
..	14.12 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 09020		............ Euro			
						
..	14.14 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 09030		............ Euro			
						
..	14.16 maximat Einbauschrank Modell E 10010		............ Euro			
..	14.18 maximat Wandschrank Modell S 10020		............ Euro			
..	14.20 maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 09050		............ Euro			
						
..	14.22 maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 09060		............ Euro			

.	15. Überflur- und Unterflurhydranten		............ Euro		

		
06.05.2020		Seite 128		

				
		Summe aller Leistungsverzeichnisse:		............ Euro		
						
		Umsatzsteuer:	(............ %)			............ Euro		

				
		Gesamtsumme:		............ Euro		

		
06.05.2020		Seite 129